CCTV카메라 교체 및 신규설치 설명서(규격서 포함)

1. 개       요

본 설명서는 남부산관내우체국 카메라 교체 및 신규설치 작업에 적용한다.

2. 카메라 설치기준

1. 모든 자재는 KS규격품을 사용하여야 한다.

2. 기존 카메라를 교체 또는 신규 설치함에 있어 카메라의 위치 및 역광에 역점을 두어 피사체의 식별이 가장 용이한 위치로

설치 또는 이전설치 하여야 한다.

3. 어댑터는 600mA 이상의 제품으로 교체 하는 것을 원칙으로 하며 천정 또는 DVR CABINET내에 고정함을 원칙으로 한다.

4. 배선은 영상선의 규격품인 ECX 5C - 2V 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

5. 카메라 BNC 컨넥터는 컨넥터 압축기를 사용하여, 견고하게 압축하여 배선과 BNC와의 접촉 불량이 생기지 않도록 시공한다.

6. 노후 카메라를 교체함에 있어 현재의 위치를 고려하여 적정한 위치 또는 역광을 피해 설치하여야 한다.

7. 교체 및 신규용 카메라는 선명한 화질을 구현할 수 있는 돔형 적외선 카메라이며 설치 시 정확한 위치와 역광 및 거리를 계산하여 설치하여야 한다.

8. 피사체와의 거리는 10M을 벗어나지 않도록 시공한다.

9. 수평 해상도는 480TV 本 이상의 역광 보정을 할 수 있고, 화이트 밸런스가 자동으로 조정 되어지는 제품을 사용하여야 한다.

10. 공사 시 안전수칙을 준수하며 공사자에게 숙지 시켜야 한다.

11. 공사 자는 주위환경의 청소(공사 잔여물)와 공기구를 정리정돈 하여야 한다.

12. 카메라 설치 시 주위 환경에 따른 차후 이동성을 고려하여 3-4M의 여분의 배선을 천장에 포설 시공하며,

배선은 포박하여 천장속에 깨끗하게 정돈하여둔다

13. 도급자는 CCTV카메라 교체분에 대하여 사전에 기존설치년도를 확인하여 담당자의 승인 하에 교체 설치한다.

14. 모든 공사는 통신공사업 법에 의거하여 시공한다.

15. 기타 명시되지 않은 사항은 담당자와 협의 시공토록 한다.

3. 카메라 설치 시 주의사항

1. 태양에 카메라를 겨누지 말것(역광) 촬영목적이 아니라면 태양에 카메라를 겨누지 말고 태양을 향하게 하지 말 것.

2. 강한 빛을 촬영하지 말 것 스포트라이트와 같은 강도가 높은 빛은 화질을 흐릿하게 하거나 뭉거지게 하며 수직 줄무늬가 나타날 수 있음

3. 카메라를 조심스럽게 다룰 것

4. 카메라는 비디오 노이즈가 없는 곳에 설치 할 것 케이블이 전기선이나(고압) TV 근처에 포설되면, 노이즈가 화상에 나타남(노이즈, 잡음)

5. 주위 온도와 습도를 고려할 것(방우,방습효과)

4.  카메라 규격사양

1). 핀홀 카메라

가. 개  요

카메라는 렌즈일체형의 핀홀카메라로 카메라와 렌즈 일체형으로 설치장소 등에 구애 없이 사용이 용이하도록 설계된 제품이어야 한다.

나. 특  징

ㅇ 구       성  :  렌즈 일체형

ㅇ 주 사 방 식  :  1/3“ SONY Super HAD High-Resolution Color CCD 41만화소

ㅇ 역광 차단률  : 100%

ㅇ 케  이  스   :  알루미늄 아노다이징 도금

ㅇ 최 저 조 도  :  0.2 LUX

ㅇ 촬 상 방 식  :  2 : 1 INTERLACE

ㅇ S / N 비     :  45 dB

ㅇ 전       원  :  DC 12V

ㅇ 소 비 전 력  :  90㎃

2). 돔형 적외선 카메라

가. 개  요

카메라는 돔형 적외선 카메라로 설치 장소 등에 구애 없이 사용이 용이하도록 설계된 제품이어야 한다.

나. 특  징

ㅇ 천정 부착형으로 외부 노출을 최소화 실현하고 천정의 절개,변형없이 표면에 설치 할수 있어야 함

ㅇ 설치 환경에 잘 어울리게 반구 형태의 돔형이어야 함

ㅇ CDS센서를 내장하여 자동으로 야간에만 적외선 작동하여야 함

ㅇ 구       성 　 :  4,6,8,12,16mm CS MOUNT LENS 장착가능(옵션)

ㅇ 주 사 방 식  　:  1/3" Sony Super HAD CCD(410K,Pixels)

ㅇ 화 소 수     　: 41만 화소 NTSC 768(H) X 494(V) , PAL : 712(H) X 582(V)

ㅇ 렌       즈 　 :  4 – 9 mm Vari Focal Lens 장착

ㅇ SYNC SYSTEM : 내부동기

ㅇ 감마특성     　:  0.45

ㅇ 조       도  　:  0.3 LUX(DAY TIME),0.0 LUX(NIGHT TIME)

ㅇ 영 상 출 력  　:  복합영상출력 1Vp_p 75Ω

ㅇ 적외선반사각도 : 10℃ and 30℃ Combinations

ㅇ 파        장  　:  850nm

ㅇ Infrared Led  　:  850nm Infrared Led 40EA 장착

ㅇ 적외선 식별거리 : 실내30m

ㅇ 촬 상 방 식  　:  2 : 1 INTERFACE

ㅇ S / N 비     　:  45 dB

ㅇ 전       원  　:  DC 12V

ㅇ 소 비 전 력  　: 540mA

ㅇ 동작 주위온도 　:　ー１０℃　ー　４５℃

3). 실외 형 적외선 카메라

가. 개  요

카메라는 돔형 적외선 카메라로 설치 장소 등에 구애 없이 사용이 용이하도록 설계된 제품이어야 한다.

나. 특  징

ㅇ 벽부 부착형으로 외부 노출을 최소화 실현하고 벽부 표면에 설치 할 수 있어야 함

ㅇ 실외에 설치하여 Front Glass에 이물질이 묻더라도 야간에 깨끗한 화질을 구현할 수있어야 함

ㅇ 구       성 　 :  850nm Infrared Led 160PCS 장착, NO Focus Shift in Night Time (at LED Turn ON)

ㅇ 주 사 방 식  　:  1/3" Sony Super HAD CCD(410K, Pixels)

ㅇ 화 소 수     　: 41만 화소 NTSC 525(LINE), 60FIELD/SEC , PAL : 625LINE,50FIELD/SEC

ㅇ 렌       즈 　 :  5-50mm Vari-focal lens 장착

ㅇ SYNC SYSTEM : 내부동기

ㅇ 감마특성     　:  0.45

ㅇ 조       도  　:  0.3 LUX(DAY TIME),0.0 LUX(NIGHT TIME)

ㅇ 영 상 출 력  　:  복합영상출력 1Vp_p 75Ω

ㅇ 적외선반사각도 : 10℃ and 30℃ Combinations

ㅇ 파        장  　:  850nm

ㅇ 적외선 식별거리 : 실외 40m ,실내 80m

ㅇ 촬 상 방 식  　:  2 : 1 INTERFACE

ㅇ S / N 비     　:  45 dB

ㅇ 전       원  　:  DC 12V

ㅇ 소 비 전 력  　:   1,260mA

ㅇ 동작 주위온도 　:　ー１０℃　ー　４５℃

4). 신규 카메라 설치

o 케이블은 신규설치에 준하여 처리하되 현장을 방문하거나 전화로 문의하여 확인할 것

o 실내용은 돔형을 실외용은 박스형을 기준으로 설치하되 부득이시 남부산우체국의 승인을 득한 후 설치할 것

5.  검수조건

o 지정된 우체국에 설치하고 10일간 시험사용한 후 2~3일이내에 성능확인서(별지)를 제출하여야 한다.

o 기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년이상으로 한다.

6.  설치내역서

o 기기는 KS표시품으로 하고 설치내역서(확인서)와 사용설명서를 제공하여야 한다.

o 카메라 제품의 옆면에 다음과 같이 제품표찰을 조제, 부착하여야 한다.

〈제품표찰〉

용품 크기에 맞게

CCTV(DVR)용 카메라

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL)                       사 용 전 원 :