시 방 서

청사 방범용 CCTV 카메라 추가 설치

고양우편집중국

일 반 사 항

□ 공사명

청사 방범용 CCTV 카메라 추가 설치

□ 적용범위

이 시방서는 청사 방범용 CCTV 카메라 추가 설치를 위한 배관ㆍ배선시설공사에 적용한다.

□ 관련법규 및 규정

가. 건축법, 건설기술 관리법, 건설업법 및 관계령

나. 전기사업법, 전기공사업법 및 관계령 규칙, 전기설비 기술기준,

전력기술관리법

다. 내선규정, 배선규정

라. 전기용품 안전 관리법 및 관계령 규정

마. 전기통신 기본법, 전기 통신설비 기술기준에 관한 규칙

바. 산업안전 보건법 및 관계령 규칙

사. 기타 본 공사와 관련된 관계 법규ㆍ령 등

□ 공사개요

본 공사는 청사보안 보완공사로서 청사내 각종 차량 및 외부인 출입을 통제하여 보안을 강화하고 우편물의 분실사고등의 미연의 사고에 대비하여 철저한 시설보완 이루어 질 수 있도록 하고자 하는데 그 목적을 둔다.

□ 공사범위

가. 정문 앞 카메라 설치 및 배관ㆍ배선 공사

나. 1층 승강기내 카메라 설치 및 배관ㆍ배선 공사

□ 일반사항

가. 본 공사 시공용 재료는 모두 K.S 규격품을 사용하여야 한다. 단,

K.S 규격이 없는 재료는 공인 기관의 형식 승인 또는 공인된 제       품으로서 시중 최상품을 감독관에게 제시하여 승인을 얻은 후 사       용하여야 한다.

나. 시공자는 도면, 설명서 등에 표기된 사항을 임의로 변경하여 사

용 또는 제작할 수 없다.

다. 설계를 변경할 필요가 있을 때는 사전에 감독관의 승인을 받아야       한다.

라. 기기 반입시의 손상은 시공자의 책임으로 한다.

마. 공사 시 우편물 소통업무에 지장을 초래하지 않게 현장주변의 각       종 설비에 피해가 가지 않도록 한다.

바. 시공자는 공사장 주변에 제반 안전조치를 취하여야 하며, 개ㆍ보       수 공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

사. 공사 중 부주의로 일어난 인적, 물적 피해가 있을 경우 시공자

가 그 책임을 진다.

아. 설명서에 누락된 사항일지라도 통상적인 사용에서 전혀 지장이        없도록 한다.

자. 작업 중 기존 설치된 공작물을 사용 또는 변경하고자 할 때는 사       전에 감독관의 승인을 받아야 하며, 승인 없이 임의로 사용 변경       하였을 때는 시공자는 원상복구조치 및 그 책임을 진다.

차. 시공자는 감독관이 필요하다고 인정되어 제출을 요구하는 서류

(제품승인서 등)에 대하여는 지체 없이 제출하여야 한다.

카. 공사 완료 후 시운전을 실시하여야 하며, 이상이 있을 시 감독관       은 시공자의 부담으로 재시공을 명할 수 있으며, 시공자는 이를       수행할 의무를 갖는다.

타. 준공은 감독공무원의 검사에 합격한 후 승인에 의하여 준공처리       된다.

특 기 사 항

□ 기술사항

가. 카메라의 위치는 주요장소가 용이하게 관찰되고 전면이 촬영되도     록 견고하게 설치한다.

나. 주장치의 연결 케이블(전원,통신)의 접속은 기존 DVR에 완벽하게     접속하여 설치한다.

다. 카메라 설치는 Bracket를 이용하여 벽 또는 천정에 흔들림이 없도록 앙카볼트로 고정시켜야 하며, Housing을 씌워 외부충격 및 진동으로부터 보호되도록 설치한다.

라. 각 기기는 동축케이블(5C-2V)과 전원 케이블(VCT 1.5-2C)를 이용하여 연결하여야 하며 외부에 노출되지 않도록 천정내부에 후렉쉬   블을 이용해 배선하여야 하며 기존설비에 간섭을 주지 않고 견고하게 고정시켜야 한다.

마. 배선이 노출되는 부분은 알루미늄 몰딩, PVC 닥트, 후렉쉬블을 이용하여 미관상 미려하게 설치하여야 한다.

바. 동축케이블 접속부분은 콘넥터를 사용하여 접속한다.

사. 모든 케이블은 전선관을 사용하여 외부로부터 보호와 미관상 미려     하게 해야 한다.

아. 모든 기기는 KS품으로 설치하고 물품 입고시 검수공무원에게 검수     한 후 설치하고, 설치도면과 사용설명서를 검수공무원에게 제공하     여야 한다.

자. 설치업체는 설치설명서에 누락된 사항 이 발생하면 검수공무원에     게 보고하고, 지시에 따라야 하며, 기존 설치되어 있는 CCTV와 동     등한 성능이 발휘되도록 설치하여야 한다.

차. 설치업체는 CCTV 설치후 운용에 필요한 사용요령 교육을 시켜야     한다.

카. 시스템 종합 시험조정 완료시, 저장 프레임 수를 2개월 이상 저장     되게 조정한다.

타. 기존 장비에 연결되는 케이블(영상, 전원, 제어)은 이상 없도록 완     벽하게 설치한다.

소요자재 내역

건 명 : 청사 방범용 CCTV 카메라 추가 설치

NO.	품 명	규 격	단위	수량
1	CCD COLOR CAMERA (정문)	SHC-650	EA	1
2	CCD COLOR DOME CAMERA (승강기)	SID-50	EA	1
3	AUTO IRIS LENS	5 ~ 50 m/m	EA	1
4	BRACKET	WALL TYPE	EA	1
5	HOUSING	OUTDOOR	EA	1
6	COLOR MONITOR	SMC-211F	EA	1
7	QUAD SWITCHER	칼라4화면	EA	1
8	동축케이블	ECX5C-2V	M	300
9	동축케이블	RG-58	M	60
10	동축케이블	VCT1.5/2C	M	180
11	HI-LEXPIPE	CD 22m/m	M	80