공 사 시 방 서

1. 공 사 명 : 청주우편집중국 보일러 세관 공사

2. 공사 위치 : 작업동 지하 기계실

3. 공사 대상 : (주)고려보일러 강철노연증기(노통연관식) 1대

4. 공사 개요

청주우편집중국 기계실에 설치된 노통연관식 보일러 1기의 세관 및 기본정비를 실시하고 에너지이용합리화법 제58조 제4항에 의거한 에너지관리공단의 계속사용검사에 합격하여 보일러 사용효율 증대 및 에너지 절약에 만전을 기하고자 함.

5. 공사 범위

노통연관식 보일러 1.5 t/h 1기의 내부화학세관(계속사용검사 포함) 및 엘보 교체

6. 일반 사항

1) 본 공사는 아래의 사항들을 준수하여 시행한다.

2) 본 공사는 장비, 재료의 공급을 포함하여 모든 기능이 완전하도록 한다.

3) 공사 착공전에 작업시행 예정공정표를 제출하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

4) 공사진행시 필요한 경비 및 추가되는 경미한 변경사항은 수급자 부담으로 한다.

5) 공사 완료 후 관련기관의 검사(에너지관리공단의 계속사용검사)에 합격하여야 하며,

이에 필요한 제반 수속 및 경비는 수급자 부담으로 한다.

6) 공사에 필요한 모든 자재는 KS제품을 사용하고 그 이외의 제품은 사용승인원 및 카달

로그 견본품을 제출하여 승인된 것에 한한다.

7) 공사에 사용하고자 반입된 자재는 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 하며 불합격한

자재는 즉시 작업현장에서 반출하여야 한다.

8) 본 공사 실시중 기존시설물에 대한 손상이 우려되는 곳은 보호 조치를 실시하여야 하며

손상이 발생된 부분의 보수 및 제반 비용은 수급자 부담으로 한다.

9) 본 공사 실시중 출입인원 및 질서, 위생관리에 유의하도록 한다.

10) 본 공사 실시 중 보안과 화재방지 등의 안전관리에 철저를 기하고 작업중 현장에서

발생하는 모든 사고는 수급자의 책임으로 한다.

11) 작업중 수시로 작업장 내외를 청소하고 작업종료 후에는 작업장 내외를 정리 정돈

하도록 한다.

12) 수거된 약품 폐수는 반드시 산업폐기물 허가지정업체에서 처리하도록 하고 확인서를

제출한다.

13) 본 공사의 현장대리인은 공사감독관의 사전승인을 받아 현장에 상주하고 현장 대리인

및 작업원이 감독관의 정당한 지시에 불응할 경우 작업중지 및 출입제한을 명할 수 있

다. 단, 이로 인하여 발생한 공사지연에 대한 모든 책임은 수급자가 진다.

7. 특기 시방

가. 보일러 세관공사

1) 보일러 맨홀을 분해하여 내부 부속장구를 면밀히 검사한 후, 탈청제 및 방청제의

희석액으로 순환하여 세관한다.

2) 안전변 및 수면계등은 분리하여 완전히 분해 정비하고, 보일러의 부착 부위는

봉합하여 작업하여야 한다.

3) 보일러 본체와 세척장비는 연결호스를 견고히 고정시켜 작업진행 중에 약품의

누수가 발생하지 않도록 하고, 작업자는 방독 마스크 등 안전장구를 착용하여

안전사고에 유의하도록 한다.

4) 세관공정은 탈지공정, 세관공정, 중화 방청공정에 의거 충분한 시간동안 순환시켜

배수 하도록 한다.

5) 각종 세관 및 청관제는 ton당 기초투입 및 보충투입량에 의거 적정한 양을 투입

하여야 한다.

6) 세척방법은 펌프에 의한 강제순환으로 하며, 방출구 관말에는 밸브, 스트레나를

설치하여 수시로 녹과 스케일을 제거한다.

7) 탈청작업이 완료되면 완전히 배수한 후 새로운 물로 세척한다.

8) 수세작업이 완료되면 방청제를 투입, 순환시켜 약품성분을 중화․배출하도록 하고,

탈청 및 방청상태를 확인한다.

9) 보일러 각 청소구를 분해하여 상․하 드럼 외부 및 수관, 화실 등의 검댕이 및 그으름

을 완전히 제거하여야 하며, 각종 검사구의 청소 및 손질을 철저히 하여야 한다.

10) 보일러 세관 후 방청제를 투입하여, 보일러의 부식을 방지토록 한다.

11) 보일러 주변기기 및  배관, 각종기기를 도장하여야 하며, 색상은 감독관의 지시에

따른다.

12) 공사중 발생한 탈청제 및 중화제 등의 산업폐기물은 특정폐기물처리업자(환경부장

관이 인정하여 지정․고시한 자)에게 위탁처리하고 증빙서류는 준공과 동시에 제출

한다.

나. 보일러 스팀공급관 엘보 교체 : 1개소

1) 기계실 천정의 스팀공급관 100A의 엘보(동관)를 교체한다.

2) 엘보의 용접은 산소용접으로 하여 치밀하게 용접한 후 스팀으로 가압시험을 한다.

3) 수리된 배관부분은 보온재로 마감 처리한다.

8. 기타 사항

1) 공사의 착수전과 진행, 완료후의 사진을 각 2부씩 작성․편집하여 제출한다.

2) 본 공사에 소요되는 물과 전기는 관급으로 하되, 감독관의 승인을 받아 지정된 곳에서

사용하여야 한다.

3) 공사진행중 시방서 또는 공사감독원의 지시사항에 위배됨이 발견되어 시정지시가 있을

경우, 수급자는 즉시 이를 수정, 시공하여야 한다.

4) 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 10일 이며, 에너지관리공단의 계속사용검사에 합격

하여야 한다.

5) 시공상의 형편에 따라 감독관은 작업시간의 연장․단축 및 야간작업을 요구할 수 있으며,

이때 수급자는 그 지시에 따라야 한다.

6) 시공자는 시험 및 검사, 보수에 필요한 소요자재 및 기구류 뿐만 아니라 정상 가동에

필요한 소요자재(ex : 배관류 etc․․․)등 일체를 견적에 포함시켜 시행해야한다.

7) 본 공사로 인하여 타 시설물의 운전에 지장을 초래하는 일이 없도록 한다.