수조(저ㆍ고가)의 「청소 및 소독」작업 시방서

Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

본 시방서는 서울노원우체국 지하급수저장용 저수조(93톤) 및 옥상 급수용의 고가수조(26톤)을 대상으로 청소 및 소독작업에 적용한다.

2. 청소 및 소독작업

본 작업은 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조(청소 및 위생점검) 및 동 법 규칙 제7조(청소 및 위생점검의 대행)의 관련 규정에 의거하여 청결을 요하는 저수조 및 고가수조 청소를 필함으로써 음수용 수질의 위생상태와 수조시설의 청결 및 유지관리에 만전을 기하는 작업으로 한다.

3. 기타사항

가. 이의

(1) 본 시방 내용이 서로 다를 때, 또는 명기되지 않은 사항이 있을 때에는 필히 감독

공무원과 협의 후 청소 및 소독한다.  청소대행회사는 사전에 단수시간을 예고하여 수요자에게 생활불편이 없도록 하여야 한다. 그리고 본작업일정표가 변경될시에는 필히 감독공무원에게 사전 승인을 얻은 후 청소 및 소독하여야 한다.

나. 경미한 변경

본 시방의 설계변경은 원칙적으로 청소대행회사에서 임의로 변경 실시할 수 없

으며, 청소 과정상 사소한 변경이나 구조상 경미한 변경에 대하여는 작업이 불가능 할

시 즉시 감독공무원과 승인을 득한 후 협의하여 필요한 조치를 한다.

다. 청소 및 소득에 대한 안전사고 및 사진보고

본 시방의 작업현장에 통행인이 볼 수 있도록 보기 좋은 장소에 작업안내      표지판을 설치하여야 하며, 작업진행 중 청소자는 수위센서 부품의 손․망실 사고 및 우려되는 제반의 안전사고를 미연에 방지토록 조치한다. 그리고 청소자는 은폐될 부분, 보수ㆍ점검관계에 주의를 요하는 부분이 있을 시(감독공무원 지정 시) 작업 상황을 필히 촬영하여 감독공무원에게 제출하여야 한다.

라. 청소의 안전수칙

(1) 시방서에 기재되지 아니한 기타사항은 감독공무원과 협의한 후 지시에 따른다.

(2) 펌프의 전원스위치를 내리고 외부에 작업중 임을 표시한다.

(3) 작업전에 반드시 작업사항 및 안전수칙을 철저히 지켜 차질없이 청소하여야

하며, 각종 안전장비를 갖추고 소독 후 작업에 임하여야 한다.

(4) 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는 물의 오염을 방지토록 한다.

(5) 수조청소는 저수조, 고가수조의 순서로 한다.

(6) 고압세정기의 세정순서는 맨홀주변, 사다리, 급수관, 천정, 벽면, 배수관, 바닥

순으로 위에서 아래로 행한다.

(7) 물탱크 청소는 칸막이를 이용하여 교대로 실시하여 물이 단수되는 일이 없어          야 한다.

(8) 물탱크의 주변 시설물(본체 및 수위센서)에 대하여 손상이 가지않게 조심한다

(9) 작업시 항상 청결을 유지하여야 하며, 작업장 주변의 청소를 깨끗이 한다.

(10) 화재예방을 위해 청소대행회사측은 작업 중 필히 담뱃불을 피워서는 않된다

(11) 작업현장에 발화성 물질 반입시 만일의 사태를 대비하기 위해 감독공무원이           지시한 지정된 장소의 소화기를 보기 쉬운 장소에 비치토록 한다.

마. 인수ㆍ인계

(1) 작업착수 전 작업예정표를 감독공무원에게 필히 제출하여야 한다.

(2) 청소가 완료되었을 때에는 시운전ㆍ기기의 점검 및 유지보수 관리에 필요한

취급설명서 등을 작성 감독공무원 입회 하에 시설운용관리자에게 인계한다.

(3) 물탱크 청소 및 소독시 기기의 파손 및 기기의 오 작동으로 인한 피해(인적,

물적)에 대하여는 청소대행 회사측의 100% 책임으로 한다.

(4) 청소 및 소독 중 일어나는 각종 안전사고(인적, 물적)에 대하여는 청소회사의

100% 책임으로 한다.

(5) 청소회사에서는 세정작업 완료 후 침전물, 부착물, 잔수처리 등의 대해서는 깨

끗이 세정처리 완료한다.

(6) 청소회사에서는 작업중 발생한 모든 안전 및 재해사고에 대하여 책임을 지며,          시방서의 발주측에 손해를 입혔을 경우 즉시 변상하여야 한다.

(7) 작업시는 작업책임자를 현장에 배치하여 안전사고 방지에 최선을 다하며 안전

사고 발생시 모든 책임은 청소대행회사가 100% 책임을 진다.

(8). 작업 완료 후 작업장 주변의 청소를 깨끗이 하며, 작업시 수거된 오물 및 쓰레기           는 작업 책임자의 책임 하에 제거한다.

(9) 청소대행회사에서는 작업완료 후 감독공무원의 승인을 득한 후 시운전을 한다.

(10) 탱크속에 사람이 들어가서 세제로 벽면과 바닥을 수세미 또는 솔로 문질러서          녹물을 닥아내고 고압세척기(분무기)로 세제를 씻어내고 바닥에 물을 완전히          제거한 후 사진찰영 후 제출한다.

(11). 담수 후 일정기간이 지난 후에 저수조 청소필증 취득을 위한 시료를 감독관

의 입회하에 취수하도록 한다.

(12) 작업 전․중․후의 진행과정을 확인할 수 있는 사진을 촬영하여 작업완료 후 자          체 저수조 청소 필증과 함께 제출한다.

Ⅱ. 특기사항

1. 특기사항

가. 수조내의 잔수는 드레인 밸브를 개방하여 완전 배수하고 작업을 개시한다.

나. 수조 내부 청소시 작업자는 반드시 위생화, 위생복, 위생장갑 등을 착용하고 작        업에 임한다. 그리고 수조내에 인입되는 장비일체(청소용품, 위생화, 위생복,          위생장갑)는 염소소독 후 사용한다.

다.. 침전물 제거시 저수조 바닥에 고인 오니 등 침전물이나 페기물 등을 저수조 밖

으로 수거 후 녹물과 함께 오염된 잔수를 진공흡입기 등을 잔수처리기를 사용하

여 일단 저수조 밖으로 배출한다.

라. 청소는 위생솔 등으로 수조의 천장, 벽, 바닥 등의 물때를 깨끗이 제거한다.           이때 수조내부 구조재, 사다리, 배관 등을 포함하여 청소를 실시한다.

마. 수조 바닥에 가라앉은 침전물을 제거한 후 청소면 모든 부위를 깨끗이 씻어 내고        청소 완료 후 표면을 문질렀을 때 이끼 등의 불순물이 없어야 한다.

바. 바닥은  이물질의 고임현상이 없어야 한다.

사. 벽체의 녹이 있을 시 씨스트리너를 사용하거나 샌드페이퍼로 연삭하여야 한다.

아. 바닥은 깨끗한 물로 살수하여 행궈 낸후 진공을 이용 구석구석 빨아내 수분을

제거한 후 통수시킨다.

자. 청소시 수조내부의 감지센서에 주의하며 작업하여 센서의 오동작 및 기능저하를        유발하지 않도록 한다.

차. 청소 완료 후 수조 모든 부위를 고압세정기를 사용하여 염소소독(유효염소량:         50~100ppm)을 실시하며 소독 후 소독수를 완전히 배수하고, 내부청소가 완료되        면 청소용품 및 기자재를 내부에 방치하지 아니한다.

카. 내부 청소 후 환기구를 점검하여 차후 유충의 침입을 방지하고, 수조 상부의 먼        지 및 불순물 및 이물질을 제거하여 표면을 청결히 한다.

타. 수조청소가 완료되면 반드시 감독관의 확인을 득한 후 불순물이 수조내부로 침        입하지 않도록 맨홀 뚜껑을 견고히 부착한 후 담수작업을 실시한다.

하. 청소 및 소독 완료 후 필히 감독공무원 및 운영자와 같이 시운전을 하며 시운전

결과 수질상태가 ‘양호’ 판정을 받은 후에만 본 공사가 완료되었음을 인정한다.

2. 수도시설 운용관리 사항

대 상	용 도	수량	유효수량	비 고
지하 저수조 (지하실)	급수저장용	2	93톤	본관,별관
고가수조 (옥탑 물탱크실)	급수용	2	26톤	본관,별관

3. 기타사항

계약자는 아래의 사항 및 감독관이 필요로 하는 부분에는 수시로 사진촬영을 하여 각 3매씩 제출한다.

가. 공사전, 공사중, 공사후

나. 공사중 특이사항 발견시

다. 사진은 반드시 저수조 청소일시가 사진상에 나타나도록 촬영하여 제출한다.(수도사업소 제출용 사진은 그중 샘플사진을 제출한다)

4. 주의사항

청소결과는 2008.06.30일까지 북부수도사업소 급수운영과(TEL:  02-3146-3365)로 제출하여야 한다.

* 북부수도사업소(주소; 서울시 강북구 한천로935)