## 물량내역서
공 사 원 가 계 산 서
■ 공사명 : 지하 2층 에어커튼 설치공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 (%) |  | 비 고
공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 작업설 , 부산물 | 0
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | (직접노무비)의 | 7%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 3.4% | 면허가 필요한 모든 공사에 적용
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 0.67% | ″
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비의 | 1.49% | 1개월 이상 공사 적용
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비의 | 2.43% | ″
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | (재료비+직접노무비+관급자재)의 | 1.24% | 4천만원 이상 공사 적용
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)의 | 4.7%
|  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직접노무비+기타경비)의 | 0.3%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 순 공 사 원 가 |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)의 | 4.7%
기 업 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 10%
공 급 가 액 |  |  | 0 | 천원 미만 절사
부 가 세 |  |  | 0 | 총원가의 | 10%
총 계 |  |  | 0
※ 구성비(%)는 2009년 건축공사 원가계산 제비율 적용기준임

## 집계표
집 계 표
■공사명 : 지하 2층 에어커튼 설치공사 | [10 empty] | (단위 : 원, VAT 별도)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 에어커튼 설치 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2. 전력간선공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 물량내역서_세부
내 역 서
| 55 |  | [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고
[8 empty] | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | bar: [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 재료비
1. 에어커튼 설치
| 01 | 59751467026 | 에어커튼 | 900L, 6Kw | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 에어커튼; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: 1200L, 8Kw; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: 대; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 노 무 비; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: 기계설치공; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: 인; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 노 무 비; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: 보통인부; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: 인; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 에어커튼 컨트롤판넬; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: 3회로용; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: 면; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 설치용 가대; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: AL, 45x100; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: Kg; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 소 계 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2. 전력간선공사
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 경질비닐전선관(노출); [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 규 격: HI 42 mm; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 단위: M; [ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 수량: 65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59751467025 | 경질비닐전선관(노출) | HI 36 mm | M | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59750337015 | 강제전선관(노출) | 아연도 42 mm | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36 mm 방수 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59753017066 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐,36mm 방수 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450287568 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450287542 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×16㎟ | M | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450287541 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×10㎟ | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | E1450357049 | 제어케이블 | CVV 2Cx1.5㎟ | M | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59753857131 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59753857061 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59759017055 | 강재전선관용 부품(융용) | 파이프클램프, 42 C | 개 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 59759017054 | 강재전선관용 부품(융용) | 파이프클램프, 36 C | 개 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 53060807001 | 스트롱앵커 | 3/8 (10mm) | 개 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 53060467141 | 전산볼트 | 탄소강, M10x1000mm | 개 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 56950010118 | MCCB BOX | 4P 75A | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | 56900017076 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 소 계 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 중앙우체국 에어커튼 설치공사 ] 명 칭: 합 계 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 설치도면 및 설치위치사진
설치위치 사진
확대도 A
확대도 B
확대도A
확대도B

## 시방서
에 어 커 튼 시 방 서
1. 설치 목적
에어커튼을 설치함으로써 실외의 이물질이나 냄새를 차단하고, 냉/난방시 실내와 외부
의 공기를 차단하여 실내의 쾌적한 환경 유지와 에너지 절약을 도모하고자 한다.
2. 설치 장소
지하 2층 현업실 회전문 옆 쪽문 안쪽 2EA, 회현 지하상가 입구 출입문 안쪽 2EA
우표전시실 입구 로비 외부 출입문 안쪽 2EA
3. 제 원
3.1 일반 사항(전기히터형)
1) 에어커튼은 구동장치, 케이싱, 제어반(리모컨) 및 부속설비등으로 구성한다.
2) 케이싱은 재료의 변형을 방지하기 위하여 spot 용접을 한다.
3) 구동장치는 유도전동기와 휀(fan)으로 구성한다.
4) 설치 및 유지관리를 위하여 wall plate와 본체는 분리 제작한다.
5) FAN의 소음은 바닥 1m 전방에서 60(강)db이하로 한다.
6) 로컬 컨트롤판넬을 제작하여 자동/수동, 여름/겨울 구분동작이 가능하여야한다.
7) 모터지연동작, 과부하계전기, 과열방지장치등 안전장치를 필히 구비해야 한다.
4. 시 공
1) 외부공기 차단과 겨울철 난방효과를 극대화하기 위하여 실내의 문 안쪽틀에
부착한다.
2) 문틀에 부착시 가대재질은 AL으로 하며, 색상과 크기등 문틀과 조화를 이루게 한다.
3) 1차 전기 배선은 각 에어커튼 소비전력에 맞는 굵기의 전선을 사용해야한다.
4) 1차 전원은 지하1층 A코어 EPS에 배전함을 설치하고 독립된 차단기를 설치한다.
4) 에어커튼의 2차배선은 반드시 배전함에서 직접 끌어와야한다.
5) 지하1층 EPS실에서 전용선으로 분기하여 조경펌프실까지 신설
6) 조경펌프실내 전용 판넬 구축
7) 조경펌프실내 설치한 전용 판넬에서 분기하여 각각에 설치된 에어커튼까지
별도의 개별 전용선 구축하고 판넬에서 각각의 개별 차단기 설치
8) 에어커튼 부착시 전용 브라켓에 부착
5. 검사 및 시험
1) 외관 검사 |  | 2) 재질 검사
3) 성능 검사 |  | 4) 현장 설치검사
5) 시운전

## 개요설명
에어커튼 개요 설명
1. 목 적
포스트타워 사업소의 에너지절약과 보다 쾌적한 실내환경 유지를 위한것임.
2. 에어커튼의 개요
가. 에어커튼이란
출입구를 통하여 유입되는, 여름철의 더운공기와 겨울철의 찬공기를 차단하여, 건물 내부의 냉/난방
효과를 극대화하고 에너지 비용을 절약하며, 외부의 대기오염물질이 실내로 유입되는 것을 차단함으
로써 쾌적한 실내환경을 경제적으로 유지하기 위한 공기막을 형성하는 차단 장치이다.
건물 출입문을 개방한 채 사람이나 물건 등은 자유로이 드나들게 하면서 외부 공기나 곤충 등이 들어
오는 것을 차단하기 위한 장치이다.
나. 에어커튼의 특징
|  | 외부 공기의 유입 차단 | * 여름철 건물외부 더운공기의 실내 유입을 차단
| 에 너 지 |  | * 겨울철 건물외부 찬공기의 실내 유입을 차단
|  | 내부 공기의 유출 차단 | * 여름철 실내의 찬공기가 실외로 유출되는 것을 차단
| 절감 효과 |  | * 겨울철 실내의 더운공기가 실외로 유출되는것을 차단
* 실내공기의 순환 효과
| 차단 효과 | 먼지, 분진등의 차단효과 | * 외부의 먼지, 차량분진, 매연, 악취등을 차단
|  | 방충효과 | * 모기, 하루살이, 파리등 날벌레의 침입을 차단
3. 에어커튼의 설치
가. 에어커튼 설치 장소
1) 에어커튼은 사람들의 출입이 잦고 외부와 통하는 출입문에 설치한다.
2) 방풍실이 있는 경우에는 냉/난방의 순환효과를 높이기 위해 문안쪽에 설치한다.
나. 에어커튼의 장소별 규격
1) 에어커튼은 출입문의 size(규격)에 의해 그 규격을 결정한다 (문폭과 같거나 크게 적용시킴)
다. 에어커튼의 종류및 선정
1) 기능별로 ［여름용］과 ［여름/겨울용］(히터내장)이 있는데 겨울철효과를 극대화시키기 위하여
［여름/겨울용］으로 선정한다
4. 기대 효과
가. 냉방 효과및 에너지 절약효과
1) 실내외 공기를 차단함으로써 냉/난방 열손실을 최대한으로 줄이는 효과가 있슴 .
2) 실내공기 순환효과 : 실내공기를 빨아서 밑으로 쏘아주므로 공기가 순환하면서 쾌적함을 느낌.
나. 차단 효과
1) 외부의 먼지, 분진, 매연, 악취를 차단하는 효과
2) 여름철 날벌레등의 해충 차단 효과