Ⅰ.  일반 시방서

1. 적용

POST TOWER 전기실 수배전반 보호계전장치 분석. 진단 용역

2. 목적

본 시방서는 POST TOWER 전기실 수배전반 보호계전장치 분석.진단 용역을 수행함에 있어 지켜야할 일반적인 사항을 규정함에 목적이 있다.

3.  개요

3.1 위 치

서울시 중구 충무로1가 21-1번지 포스트타워 지하6층 전기실

3.2 계약용량

3.2.1 일반용전력 : 22.9KV / 6,800KVA

3.2.2 심야용전력 : 22.9KV / 1,250KVA

4. 용역 수행 기간

용역수행 기간은 착수일로부터 2주간으로 하고 다음의 경우에  감독관과 협의 후 서면으로 계약기간의 변경을 할수있다.

(1) 용역수행 기간 중 추가조사를 위하여 지연이 불가피 할 때

(2) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

5. 주요업무의 사전승인 등

다음사항에 대해서는 사전에  감독관의 승인을 받아 업무를 수행하여야 한다.

(1) 착수신고서의 내용변경

(2) 추가조사 및 기술자문 등 주요방침의 설정 또는 변경

(3) 관계기관과의 협의사항

(4) 기타 감독원의 지시 또는 승인을 받아야 할 사항

6. 서류의 제출 및 공정보고

6.1 서류의 제출

용역수행자는 용역업무 착수시  다음의 서류를 제출하여야한다.

(1) 착수신고서

(2) 사업수행계획서

(3) 인력(장비)투입계획서

(4) 공정계획서

(5) 사업수행 조직표

(6) 참여기술자 경력사항 확인서

6.2 중간공정 보고

용역수행자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 감독관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여는 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 주요 단계별 공정이 종료되었을 때

(2) 주요 계획 및 방침의 설정과 변경시

7. 관계기관 협의 등

용역 수행기간 중 관련 기관과 협의가 필요한 사항에 대하여는 협의를 실시하고 그 결과를 검토하여 적정방안을 수립․제시․보고하여야 한다.

8. 보안 및 비밀유지

8.1 보안관계 법규의 준수

용역수행자는 이 용역을 수행함에 있어 모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 용역수행자가 져야 한다.

8.2 보안관리의 책임

용역수행자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 용역수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

9. 입찰 참가자격

(1) 서울,경기,인천지역업체

(2) 최근 3년간 전기설비용량 15,000KW 이상 보호계전장치 분석.진단 실적보유        업체

(3) 관련분야 특급기술자 보유업체

(4) 현장설명에 참가한업체(현장설명 참가시 실적증명서 제출)

Ⅱ. 특기 시방서

1. 현장 조사

1.1 자료의 조사

용역수행자는 이 용역수행을 위하여 아래의 자료를 포함한 관련 자료를 조사하여야 하며, 모든 업무는 해당 기술자격 소지자가 실시하여야 한다.(중급기술자 이상)

(1) IMPEDANCE MAP 작성에 필요한 자료

(2) 고장전류 계산을 위한 자료

(3) 보호설비의 보호범위 및 동작특성

(4) CT Ratio, 과전류 강도 및 과전류 정수 등

(5) RELAY 및 ACB의 현재 SETTING치

(6) 차단기의 차단특성

(7) 기타 필요 자료

1.2 현장조사 협조

(1) 감독관은 용역수행자의 원활한 현장조사활동을 지원하기 위하여 협조한다.

(2) 용역수행과 관련하여 자료가 필요할 시에는 감독관에게 요청하여 자료취득 을 할 수 있으며 감독관은 원활한 자료취득을 위하여 협조하여야 한다.

2. 검토

2.1 자격

검토 업무는 특급이상의 자격소지자가 실시해야 한다.

2.2 검토항목

(1) 보호시스템 구성의 적정성

(2) 고장전류 계산값의 적정성

(3) 정정계산서

(4) 보호협조곡선

(5) 정정 TABLE

(6) 변성기나 차단기의 특성

(7) CT Ratio, 과전류 강도 및 과전류 정수의 적정성

(8) 케이블의 단락 강도

(9) 전력용변압기의 Inrush Current 및 ANSI Point 등에 의한 보호방식의

적정성

(10) 고압전동기의 TCC 곡선 및 Thermal Limit Curve에 의한 보호방식의

적정성

(11) 보호계전장치 혹은 차단기가 오동작 할 경우의 후비보호

(12) 기타 필요 사항

3. 보호계전장치의 정정 기준

3.1 일반사항

(1) 보호계전장치 Setting은 사고 발생시에 사고의 근원을 신속히 제거하고

불필요한 차단을 피하기 위하여 고장시 동작하는 계전장치들 상호간 의

협조를 도모하여 Setting한다.

(2) 사고지점별 단락, 지락전류를 정확히 예측 계산하여 Setting한다.

(3) 각 기기별 보호계전장치 정정방법이 정해져 있는 것은 아니나 기본원칙을

지키고 전체 전력계통을 보고 가장 합리적인 판단에 의해 Setting한다.

3.2 정정기준

용역수행자는 아래의 사항을 기준으로 정정하되, 기준의 변경이 필요한 경우   감독관과 협의후 정정한다.

(1) 수전반은 한전변전소와 협조를 고려하여 한전과 협의 후 정정한다.

(2) 한시요소(OCR)의 정정은 한전기준을 적용하되 ANSI POINT 및              Inrush Current를 고려하여 정정한다.

(3) 순시요소(OCR)의 정정은 변압기 여자돌입전류에 동작하지 않도록 하며,

또한 변압기 2차측 단락전류에 동작하지 않도록 정정한다.

(4) 고압전동기의 한시요소(OCR)는 기동전류에 Pick Up 되지 않도록 한다.

(5) 고압전동기의 순시요소(OCR)는 기동전류 또는 외부회로 고장시의

Motor Contribution에 의해 Trip되지 않도록 충분히 고려하여 정정한다.

(6) GOCR 한시 LEVER의 경우 전,후위계전기와 협조가 가능하도록 선정한다.

(7) GOCR 순시 TAP의 경우 후위계전기와 협조가 가능하고 최소치에

정정한다.

4. 용역수행자의 책임

4.1 용역수행자의 책임범위

용역수행의 결과가 미비하거나 오류 등으로 인하여 발생한 모든 하자는 용역수행자의 책임이며 용역완료 후에도 이러한 사항이 발생될시  용역수행자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

4.2 안전관리의 의무

용역수행자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 용역수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4.3 법률준수의 의무

용역수행자는 이 용역을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 보고서의 작성 및 제출

5.1 일반사항

(1) 용역수행자는 용역수행에 따른 결과물을 (재)우체국시설관리지원단에 책자      로 3부와 CD 1장을 제출하여야 한다.

(2) 용역수행의 진행과정을 알 수 있도록 사진으로 촬영하여 제출하여야 한다.

(3) 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 기록하여야 한다.

(4) 보고서는 인쇄 전 보고서 초안을  감독관의 사전검토를 받아야 하며             필요시 수정할 수 있어야 한다.

5.2 보고서 작성

(1) 개요

용역수행과  관련된 주요사항을 기술한다.

1) 목적

2) 시설물의 개요 및 이력사항

3) 용역의 범위 및 내용

4) 사용장비 및 시험기기

5) 용역 수행 일정

6) 진단 전,후사진

(2) 보호계전장치 분석.진단 결과

(3) 보수․보완방법

1) 보호계전장치 분석.진단 결과에 따라 보수.보안이 필요할 경우  그 방법을 제시 하여야 한다.

(4) 종합결론 및 건의사항

1) 보호계전장치 분석. 진단 종합결론

2) 운영관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

3) 기타 필요한 사항