전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

북인천우체국

칸막이 외 부대시설 설치 공사 시방서

2011. 11.

제1장 일반 시방서

1. 공사 명칭

본 시방의 명칭은 “칸막이 외 부대시설 설치 공사”로 정하며, (재)우체시설관리지원단을 (이하 “갑”)이라 하고, 공사수급자를 (이하“을”)이라 칭한다.

2. 공사 목적

북인천우체국 관리실 및 쓰레기 분리수거장 칸막이 외 부대시설 설치 공사로 효율      적인 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함.

3. 공사 개요

3.1 공 사 명  : 북인천우체국 칸막이 외 부대시설 설치 공사

3.2 공사 장소 : 인천광역시 부평구 부평1동 546-62 북인천우체국

3.3 공사 내역

공 종	공사 내역
① 관리실 칸막이 외 부대설비 설치 공사(공사위치 : 6F)	- 칸막이(SGP-“A”형 )설치 / T:65mm - 창문 블라인드 설치공사 - 스프링클러 이설 / 유도등설치 - 감지기, 스피커 추가설치 - 전등 회로분리 / 전등 이설 - 매입 등 추가 설치(3개소) - 냉·난방기 실내기(천정형 4-way)이설공사
② 쓰레기 분리수거장 설치 (공사위치 : B2F)	- 칸막이(SGP-"A"형)설치 T:65mm - 감지기 설치

3.4 현장 설명 : “을”은 입찰 전 현장설명에 참석하여 “갑”으로부터 본 공사에 관한 충분한 설명을 확인한 후 입찰에 응해야 한다.

3.5 설치기간 : 계약일로부터 10일 이내

4 적용 범위

본 시방서는 북인천우체국 칸막이 외 부대시설 설치 공사에 적용 한다.

5. 일반 사항

5.1 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해 표준 특기 시방서에 준하며 내용이    서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

5.2 “을”은 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내    용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 “갑”으로 부터 서면으로    대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

5.3 현장대리인의 업무

5.3.1  “을”의 현장대리인은 보수기간동안 현장에 상주하여 보수에 관한

전반적인 사항에 대하여 “갑”과 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장     을 이탈 하게 될 경우에는 “갑”의 승인을 얻어야 한다.

5.3.2 모든 현장 종사원은 신원이 확실한자로서 “갑”의 요청에 순응하여야   하며, “을은 현장교육실시 등을 통해 이를 책임지고 보장하여야 한다.

5.3.3 “갑”은 현장대리인을 포함한 “을”의 현장 종사원 전부에 대하여 보수      현장에 부적합하다고 인정되거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 판      단 될 경우 교체를 명할 수 있고 “을”은 즉시 이를 이행하여야 한다.

5.4 공사 착수

“을”은 다음 서류를 제출하여 “갑”과 협의 후 착수하여야 한다.

5.4.1 착공계

5.4.2 현장대리인 선임계

5.4.3 예정 공정표

5.4.4 안전관리 계획서

5.5 공사 수행보고

5.5.1 “을”은 시방서에서 정한 모든 공사를 작업 전에 작업계획서를 제출     하고, 작업완료시 “갑”의 확인을 받아야 하며, 이에 의하지 않고 시     행한 작업은 인정하지 아니한다.

5.5.2 “을”은 다음과 같은 사항을 촬영하여 사진첩 2부를 작성 “갑”에게      제출 하여야 한다.

① 공사 착수 전 사진

② 공사 완료 후 사진

5.6  “을”은 자재운반 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작     성하여 공사 착수 전에 “갑”의 승인을 받아야 한다.

5.7 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대     해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

5.8 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한

국 공업 규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는    국산 최상품을 사용하여야 한다.

5.9  공사 현장의 관리는 노동법, 산업안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따     라 수행 한다.

5.10 “을”은 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며  화재,      도 난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

5.11  공사 시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 청사        설치시설물이 손상되지 않도록 화염 비상 방지의 조치를 하는 동시에 화        재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임하고 공사 진행시           “을”의 귀책사유로 설치 시설물에 손해를 발생 시 “을“은 ”갑“에게 전액         배상해야 한다.

5.12 “을”은 “갑”의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

5.13 “을”은 설치 중 현장 작업일지를 “갑”이 제공하는 양식에 의거 작업당일              제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진         으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을 작업 전⋅후로 구분하여            공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 “갑‘에게 제출한다.

5.14 설치에 사용되는 모든 자재 및 장비는 “갑”의 검사 후 지정한곳을 이하여 현장에 반입한다.

5.15 자재 및 장비의 반입 시 손상은 계약자의 부담으로 원상복귀 한다.

5.16 준공검사

5.16.1 “을”은 보수가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야

한다.

5.16.2 “갑”은 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단될 경우        “을”은 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며, 검        사후 그 결과에 대하여는 “갑”의 요청에 따라 재 보수 또는 원상        복구 등을 하여야 한다.

5.16.3 “을”은 보수 중 “갑”이 부실 또는 부적합하다고 판단할 시 “갑”의        요청에 따라 즉시 재 보수 하여야 한다.

5.16.4 검수 및 시험

① 각 설치부분은 공정마다 “갑”의 검사를 받아 합격 승인을 얻은            후 다음 설치에 임한다.

② “을”은 모든 작업을 완료하면 TEST과정을 실시하여 검사를                      득하며, “갑”의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료한다.

③ 설치 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 “갑”의 입회          하에 하고 설치 진행 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

5.17 “갑”의 최종 완료검수에 합격하면 공사는 종료되며 설치공사의 하자         보증기간은 2년으로 하고 하자보증 기간 동안 천재지변 및 사용자        의 고의, 과실에 의한 경우를 제외하고는 무상 수리 및 무상 부품         교체를 해야 한다.

5.18. “을”은 “갑”에게 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과 같이 제출            하여야 한다

① 준공계

② 하자이행 증권

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 사업자 등록 사본

⑤ 통장 사본

6. 표 시

제품에는 적정위치에 명칭, 종류, 제작일, 제작사, 제작번호, 연락처 등을 기록    한 명판이나 각인을 하여 부착하여야한다.

7. 행정사항

가. 해석

“을”은 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사     항은 “갑”과 협의하여 조치하며, 관련법규에서 법으로 규정하는 사항은     명시하지 않다 하더라도 당연히 법에서 정하는 기준에 적합하게 이행하     여야 한다.

나. 지적재산권

특허, 실용신안 등 지적재산권과 관련되는 권리상의 모든 문제에 대한     책임은 “을”에게 있다.

제2장  특기 시방서

1. 공사 범위

북인천우체국 관리실 및 쓰레기 분리수거장 칸막이 외 부대시설 설치 공사       에 적용 한다.

2. 공사 내용

2.1 관리실 칸막이 외 부대시설 설치 공사

2.1.1 철재 경량칸막이(SGP-A) 패널두께 65mm설치/디지털 도어록 설치

2.1.2 소방시설물(스프링쿨러헤드 이설3개 / 감지기1개 신설)

2.1.3 냉·난방기 실내기 이설(1EA) /조작스위치 이설(폐열회수기 포함)

2.1.4 전기공사(매입등 3개 추가, 스피커신설, 등기구 이설)

2.2 쓰레기 분리수거장 설치공사

2.2.1 철재 경량칸막이(SGP-A) 패널두께 65mm설치

2.2.2 소방 열감지기(차동식감지기) 1개 신설

3. 가설·보양 공사

3.1 “을”은 가설공사 중 다음과 같이 경미한 사항은 “갑”의 지시에 따른다.

3.1.1 재료의 반․출입 방법 및 통로계획

3.1.2 작업원의 출입구 및 통로 계획

3.1.3 작업장내의 재료 운반 방법 및 구획과 분리방법

3.1.4 자재 적치장의 위치 및 면적

3.2 먹줄 넣기

“을”은 “갑”의 입회하에 사무실 바닥 및 천장에 줄 쳐보기를 한 다음 칸      막이, 기타 요소에 식별이 용이하도록 정확히 표시하고 관리인의 확인을      득하여야 하며 모든 축적을 도면에 명기된 치수에 의하여, 표시되지 아      니한 치수는 현장 실측하여 “갑”의 지시에 의하여 작업한다.

3.3 가설물의 철거 및 뒷정리

공사기간 중이라 할지라도 공사에 지장을 초래하거나 건축물 사용에 지      장이 있다고 판단 될 경우에는 가설물의 일부 또는 전부를 해체 또는      이전하여야 하며 공사 완료시는 공사 완료와 동시에 모든 공사용 가설      물을 철거하고 청소 등의 뒷정리를 해야 한다.

3.4. 보양

3.4.1 공사 중 가설물에 의해 공사 중의 건축물을 훼손하거나 오손의

우려가 있는 부분에는 적절 한 보양을 한다.

3.4.2 “을”은 마감 또는 준 마감 재료의 손상 오염방지의 보호시설은

사전 시공계획서를 “갑”에게 제출하여 승인을 받아 시행한다.

3.4.3 승강기 내·외부 및 복도 바닥 보양은 합판 또는 PVC재료를 이용           하여 까지 견고하게 설치하여 야 하며 현장여건에 따라 철거와              재시공을 할 수 있다.

3.4.4 사무실 내부 공사 중 철거 등으로 비산먼지가 발생할 우려가 있는           작업 시는 비산먼지 확산방지를 위한 간이 가설 칸막이 등을 설           치하고 주변가구는 비닐로 보양해야 한다.

3.5 폐기물처리

3.5.1 공사현장에서 발생되는 폐기물은 건물 내에 적치하여서는 안 되며           운반하기 편리하게 마대자루 등에 넣어 즉시 처리하여야 한다.

3.5.2 폐기물은 일반폐기물과 산업폐기물을 구분하여 처리하여야 하며            폐기물 관리법령 등에서 정한 기준을 준수하여야 한다.

4. 시공 방법

4.1 관리실 칸막이 외 부대시설 설치 공사

4.1.1 관리실(6층) SGP-A형 경량칸막이는 0.5mm 칼라강판+12.5mm 석고            보드판넬을 이용하여 설치하여야하며 칸막이와 기존마감재와의 접            합 부분은 실리콘 코킹으로 처리하여야 한다.

① “을”은 경량칸막이 설치는 기존 기 설치된 자재와 동일한 자재로           설치하여야 한다.

② 바닥 채널은 걸래받이와 하부채널로 구성되어높이를 약100mm

를 유지할 수 있어야하며 현장에서 생길 수 있는 시공오차

(20mm)는 별도의 작업 없이 시공될 수 있어야하며 설치 시

바닥마감재는 최대한 손상을 방지하여야 한다.

③ 천장채널은 바닥 채널과 같은 두께의 철판을 사용하여 만들어  져야 하며 천장의 시스템이나 천장마감재의 종류에 관계없이

시공 및 해체 이동시 천장마감의 손상을 최소화 하여야 한다.

④ 패널 단부 패널은 기동, 벽에 칸막이를 연결할 때 규격화 된 패널  쓰는 것을 원칙으로 하며 건축시공에서 발생될 수 있는 기타규격  에 대하여 폭을 조정할 수 있는 규격의 패널이 있어야 한다.

4.1.3  “을”은 관리실 출입문 설치는 편개 문으로 규격은 805×2085로 하며                변경이 불가피한 사항은 “갑”과 협의하며 시공한다.

4.1.4 관리실 출입문에 설치 할 디지털 도어 록의 타 공 위치는 기존 도어록  의 중심선 상에 오도록 하여야 한다.

① 디지털 도어록의 설치로 인하여 기존 문짝, 후레임 타공 시 문짝과  후레임에 외부 손상이 가지 않도록 면밀한 시공을 하여야 하며, 페  인트면 손상 시 터치업은 기존도아의 색상과 동일해야 한다.

② “을”은 디지털 도어록 설치모델은 ezon SHS-1110로 하며 설치에  문제가 생길 경우 “갑”의 승인을 받아서 변경 할 수 있다.

4.1.5 “을”은 블라인드 설치 시 브라인드(커텐) 등은 견본을 제출하여 설         치 규격은 “갑”의 승인을 받는다.

① 모든 자재는 방염제품을 사용 한다

② 모든 창문으로 구성된 것 측면 및 전면부에 설치한다.

③ 제품설치 후 “갑”에게 방염 필 시험 성적서를 제출 하여야한다

④ 창호 부 커텐 박스에 하지철물을 견고히 부착한다.

4.1.5. “을”은 관리실 칸막이 설치공사 시 구획공간에 소방법을 준수하여               다음과 같이 스프링클러헤드 이설3개소, 열감지기신설 1개소를 설치               시공한다.

① “을”은 설치시공 시 설치도면에 따르고 도면에 표기된 위치가

상이 할 때 “갑”의 승인을 받아 시공한다.

② “을” 은 소방 설치 모든 자재는 반드시 한국소방검정공사의 기                   술기준에 의해 제작 검사에 합격된 규격제품만을 사용한다.

③ “을”은 소방자재 시공 시 소방법에 위배되지 않도록 설치하며

설치 위배 시 재설치 하여야 하며 모든 책임은 “을”에게 있다.

④ “을”은 특히 스프링클러 이설 후 배관 내 수압 압력시험 시

최대압이 1.05MPa 이하일 때 1.4MPa 압력으로 하고, 1.05MPa                     초과할 경우 최대압력에 0.35MPa을 가산한 압력으로 2시간                     이상 수압시험을 하거나 또는 스프링클러 배관 충압압력 (5kg/㎠)으로

1일 이상 지속하여 누수가 없어야 한다.

⑤ 신설하는 감지기는 기존의 감지기 회로에서 연결하여 설치하고

소방점검공사에서 필한 제품으로 2종 열감지기를 설치한다.

⑥ 감지기 설치 시 배관은 금속관이나, 2종금속제 가요전선관을 사                  용하며 배선재는 내화, 내열배선 설치한다.

⑦ “을”은 소방 및 방송 나오도록 매입 스피커를 기존 천정에 설치                   되어 있는 동일한 규격으로 설치하며 설치장소는 “갑”의 지시                   에 따른다.

4.1.6. “을”은 관리실 매입추가 등기구는 다운라이트 26W 주광색으로 3개소              에 신설로 설치하며, 현장여건에 따라 변경에 대해서는 “갑”의 승인              을 받아 다음과 같이 시공 한다.

① 관리사무실 내부의 등(2개소)을 별도 2회로를 구성하여 설치한다.

② 기존 등기구은 추가 설치되는 등기구를 고려해서 이설설치 한다.

③ 케이블 전선관은 규격품으로 사용하며 고장력 플렉시블을 사용하                 며, 설치 시 “갑”의 승인을 받고 설치하며, 전선 접속되는 부분에                 는 절연 캡을 사용 한다

④ 전선 사용규격은 전기 옥내내선규정에 따른다

⑤ 접지 '일반적인 접지설비공사' 의 해당사항에 따른다.

4.1.7. “을”은 관리실 냉·난방 실내기 4WAY 실내기 이설을 다음 같이 시공

한다.

① 흡입구, 토출 구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍

또는 온풍이 방 전체에 고르게 퍼저 나갈 수 있는 장소에 설치되              어야 한다.

② 천장에 설치하는 실내기의 경우 실내기 중량의 4배 이상의 하중               을 견딜 수 있는 장소에 설치되어야 한다.

③ 실내기 주변은 사후 관리를 위한 최소한의 공간을 반드시 확보한다.           ④ 천장 카세트형 실내기와 매립 덕트형 실내기의 경우 점검구 1개소              규격은 650×650을 확보해야한다.

⑤ 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 배관의 경로 및 분지관              의 위치는 도면의 사항을 준수하여야 한다.

⑥ 드레인 배관 재질은 도면에 준하며 일반적으로 PVC관을 사용하며

배관의 크기는 도면에 준하며 일반적으로 실내기 측은 25A를 사용 하며 드레인 주관은 30A 이상으로 설치한다.

⑦ 원활한 응축수의 배출을 위하여 1/50 ~ 1/100의 구배로 설치한다.

⑧ 드레인 배관 설치 완료 후 드레인 팬에 물을 부어 배수가 잘되는지            확인한다.

⑨ “을”은 냉·난방 이설시 기존에 설치된 설계기준에 적합하게 설치하며

냉매 보충 시 기존에 설치한 혼합냉매(R-410A)와 동일한 냉매를 사용

하며 냉매 보충 시 사용상 문제가 없음을 기 설치한 제품회사 LG전자

감리확인서를  “갑”에게 제출 하여야 하며 미제출 시 모든 책임은“을‘에게                있다.

⑩ “을”은 폐열전열기 및 냉,난방 조작스위치는 관리실내에서 수동

운전 할 수 “갑”이 요청한 위치에 이전 설치한다.

4.2 쓰레기분리수거장 칸막이 설치 공사

4.1.1 관리실(6층) SGP-A형 경량칸막이는 0.5mm 칼라강판+12.5mm 석고               보드판넬을 이용하여 설치하여야하며 칸막이와 기존마감재와 접합부분            은 실리콘 코킹으로 처리하여야 한다.

① “을”은 경량칸막이 설치는 기존 기 설치된 자재와 동일한 자재         로 설치하여야 한다.

② 바닥 채널은 걸래받이와 하부채널로 구성되어 높이를 약100mm                  를 유지할 수 있어야하며 현장에서 생길 수 있는 시공오차(20mm)               는 별도의 작업 없이 시공될 수 있어야하며 설치 시 바닥마감재는

최대한 손상을 방지하여야 한다.

③ 천장채널은 바닥 채널과 같은 두께의 철판을 사용하여 만들어져                  야 하며 천장의 시스템이나 천장마감재의 종류에 관계없이 시공                 및 해체 이동시 천장마감의 손상을 최소화 하여야 한다.

④ 패널 단부 패널은 기동, 벽에 칸막이를 연결할 때 규격화 된 패널                쓰는 것을 원칙으로 하며 건축시공에서 발생될 수 있는 기타규격                에 대하여 폭을 조정할 수 있는 규격의 패널이 있어야 한다.

⑤ “갑”은 칸막이 설치 전에 변경을 요청 시 “을”은 이를 수용한다.

4.2.2 출입문 크기는 1900mm × 2200mm으로 하며 문지방은 만들지 않으며           자바라를 출입문 대용으로 설치하되 바닥에서10mm 간격을 주고 수평,           수직이 유지되도록 하여 견고하게 설치한다.

4.2.3 신설하는 2종 열감지기 1개소는 기존의 감지기 회로에서 연결하여 설치  하고 한국 소방점검공사에서 필한 제품으로 2종 열감지기를 설치한다.

감지기 설치 시 배관은 금속관이나, 2종금속제 가요전선관을 사용 하며 배선재는 내화, 내열배선 사용 설치한다.

5. 현장 안전관리 준수사항

5.1 작업자 주변의 정리정돈, 현장 청결유지 하여야 한다.

5.2 작업 중 발생 쓰레기는 작업장 내부에 적치 후 자체적으로 반출하여야

한다.

5.3 “을”은 필요한 가설전기 설치 시에는 “갑”과 협의한 후 승인을 득한 후           설치하며 안전조치를 하여야 한다.

5.4 기 시설물 파손 시에는 “을”은 즉각 원상복구를 하여야하며 원상 복가

조잡하다고 “갑”이 판단할 경우 재 보수 하여야 한다.

5.5 “을”은 용접기 사용 시는 반드시 “갑”에게 신고하여야 한다.

(TEL (032) 518 - 3700)

5.6 용접기 사용 장소 5M이내에는 가연성 위험물이 없어야 하며 용접 시

보양을 철저히 한 후 예상되는 화재의 종류에 적합한 소화기를 2대이상

배치 하여야한다.

5.7 용접 작업 시에는 반드시 안전 관리자(화재 감시인)를 배치하여야 한다.

5.8 용접작업이 종료되면 반드시 북인천우체국사업소에 종료되었음을 통보

하여야 한다.

59 안전 관리자는 작업이 종료된 후 주변정리를 철저히 하여야 한다.

붙임.  칸막이(SGP) 외 부대시설 설치 공사 도면.  1부

[붙임]

칸막이(SGP) 외 부대시설 설치 공사 도면

관리실 칸막이(SGP) 외 기타설치공사 위치

칸막이(SGP) 외 냉,난방기 이설	6층 전기 외 기타공사(전기)	6층 소방 시설물 공사

쓰레기분리수거장(B2F) 칸막이(SGP) 외 기타설치 상세도면