전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

서울강남우체국사 냉각탑 보수공사 시방서

2013. 05.

일반시방서

1. 공 사 명 : 서울강남우체국사 냉각탑 보수공사

2. 공사위치 : 서울 강남구 개포로 619 서울강남우체국 옥상

3. 공사 개요

가. 냉각탑 현황

연번	장비명	형식	용량	수량	비 고
CT-1	냉각탑	사각 대향류형	TG-150RT	4
CT-2	냉각탑	사각 대향류형	TG-200RT	2

나) 공사 내용

1) 냉각탑 충진재 교체 : 150RT 4대, 200RT 2대

2) 냉각 휀 V벨트 교체 :  C-61 8EA, C-74 6EA

3) 냉각탑 상부 커버 교체 : 4EA

다) 규격 및 형식

구 분	내 용	비 고
용 도	흡수식 냉온수기용, 터보 냉동기용
형 식	직교류형
용 량	150RT×4기, 200RT×2기
냉각용량	585,000㎉/HR, 780,000㎉/HR
냉수용량	117㎥/hr, 156㎥/hr
냉각온도	IN:37℃ OUT:32℃
제 조 사	동해공업사

4. 적용범위

가. 본 시방의 명칭은 “서울강남(우)청사 냉각탑 노후 충진재 교체공사(부대공사 포함)”로 정하며, (재)우체국시설관리단(이하“갑”)이라 하고, 공사수행자를 (이하“을”)이라 칭한다.

나. “을”은 본 공사(보수)를 실시함에 있어 “표준계약서”, “ 계약일반조건”, “일반 및 특기시방서”에 의하여 실시하여야 하며, 당해 작업의 품질을 확보하기 위한 필요한 사항 및 경미한 사항은 제반공정에 반영하며, 추가 비용은 인정하지 않는다.

다. “을”은 일반 및 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 국토해양부 건축기계설비 표준 시방서에 의하여 시공하도록 한다.

라. 시방서에서 제시되지 않은 사항이거나 불분명한 공사에 대해서는 “을“은 반드시 “갑”의 감독관과 협의하여 시행 한다

5. 공사기간 : 착수일로부터 30일 이내

6. 적용순서

가. 본 시방서에 명기가 없는 사항 및 시방서 내용이 서로 상이 할 때는 “갑”의 감독관과 협의하여 시행한다.

나. “을”은 본 시방에서 정한 내용 및 자재, 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 “갑”으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

7. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 “갑”의 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 “갑”의 감독관 지시에 따른다.

8. 시공 계획서

가. “을“은 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수 전에 ”갑“의 감독관 승인을 받아야 한다.

나. 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

9. 입회 검사

가. 교체공사 실시 전 모든 공사 재료와 자제에 대한 재반입, 반출은 “갑”의 감독관 입회하에 승인을 받아야 한다.

나. 시운전(분야별, 종합적)은 “갑”의 감독관 입회하에 실시한다.

다. 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

10. 책임자 선정

“을“은 현장 상주인력의 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

11. 공사 현장 관리

가. “을”은 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나. “을”은 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다. “을”은 교체공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

12. 화재 예방

“을”은 공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

13. 철거 발생품 정리

가. 공사중 발생된 청거 발생품에 대하여는 “갑”이 지정하는 장소에 보관하였다가 지정된 장소에 반납하여야 하며 필요시 “을”은 계근을 한 후 반납하여야 한다.

나. 발생된 폐기물은 관련법규를 준수하여 “을”이 처리한다.

14. 위임 금지

“을”은 “갑”의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

15. 검수 및 공사완료

가. “을”은 모든 작업을 완료하면 시운전을 실시하여 검사를 득한다.

나. “갑”의 감독관이 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의 하자 보증기간은 공사 준공일로부터 1년으로 하며, “을”은 성실한 이행을 위하여 계약금액의 100분지 10에 상당하는 “하자이행보증보험증권”을 “갑”에게 제출하여야 한다.

※ “을”은 하자보증기간 중 교체장비의 이상발생시 최대한 빠른 시간 내에 A/S를 처리해야 한다.

다. 작업의 중요 사항은 사진 촬영 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착공

- 착공계

- 현장대리인 선임계

- 공정표

- 기타 “갑”이 요구하는 공사(보수)에 관계된 서류

② 준공

- 준공계

- 교체․점검․보수 전․후 사진

- 하자이행 증권

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 사업자 등록 사본

⑤ 통장 사본

특기시방서

1. 공사 목적

본 공사는 서울강남(우)청사 냉각탑(4대) 내부에 설치된 충진재를 교체하여, 장비의 효율적인 운용과 원활한 냉방공급에 만전을 기하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규격서는 서울강남(우)청사 냉각탑 노후 충진재 교체공사에 적용하며 아래 각항에 의거 시행한다.

3. 공사개요

가. 냉각탑 충진재 교체 : 150RT×4대, 200RT×2대

나. V벨트 교체  : C-61×8EA, C-74×6EA

다. 냉각탑 카바교체 : 6EA

라. 종합시운전 : 1식(150RT×4대, 200RT×2대)

4. 자재의 보관, 운반 및 취급

가. 품질변화 방지

1) 반입자재는 그 품질의 적합성이 보장되도록 보관하여야 한다. 수급자는 자재를 보관하거 나 반출할 때는 자재가 손상되지 않도록 하여야 하며, 이물질이 혼합 되거나 자재가 섞이지 않는 방법과 장비를 사용하여야 한다.

2) 보관된 자재는 보관 전에 승인을 받았을지라도 작업 투입 전에 다시 검사를     할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

3) 자재는 납품 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을  주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

나. 화기위험자재의 분리보관

계약상대자는 화기위험이 있는 자재를 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재예방  대책을 수립하여 취급하여야 한다.

다. 현장작업 중 품질시험 자재의 분리보관

납품과정에서 품질시험 검사를 시행하여야 하는 자재는 품질시험 검사가 종료될 때까지 기 반입시험에 합격되어 사용 중인 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

라. 작업용 자재선정을 위하여 자재품질검토 요청 시 자재선정검토요청서를 제출하여야 한다.

5. 충진재 교체

가. 재 료

1) 150R/T용 충진재

- FILLER : FILM TYPE(800*1,000mm), 재질 PVC, 두께 0.3mm

- 수   량 : 1900매 이상

2) 200R/T용 충진재

- FILLER : FILM TYPE(640*1,000mm), 재질 PVC, 두께 0.3mm

- 수   량 : 1600매 이상

3) 충진재는 벌집구조의 사각 직교류형에 맞는 충진재를 사용하여야 한다.

4) 충진재는 공기입구 루버, 충진재 및 비산제거기가 일체형인 재질을 사용하여야 한다.

5) 충진재는 알칼리, 산, 그리스 및 미생물의 공격에 안정적인 PVC 재질을 사용하여야 한다.

나. 충진재 설치

1) FILLER는 순환수의 낙하시간을 길게 하여 분무효율을 높이기 위해 설치한다.

2) FILLER는 냉각수의 습표면적을 최대로 하는 구조로 진공 성형하여야 하며,     두께는 원단 0.035t를 기준으로 하며, PITCH는 15로 한다.

3) 충전물은 냉각효율을 극대화시키기 위하여 물과 공기의 접촉면을 최대화시키고 공기유동의 방해를 최소한 줄일 수 있도록 시공하여야 한다

4) 기존 가대위에 동일한 간격으로 정밀하게 설치하여야 하며, 설치 후에 유동이 없도록 견고히 설치하여야 한다.

5) FILLER의 충전은 TIGHT하고 견고하게 작업하되 찌그러지거나 파손되지       않도록 해야한다.

6) 냉각탑의 충전물 교체 후, 성능점검 및 장비운전상태에 대한 시운전을 실시하여 운전상 문제점이 발생하지 않아야 한다.

6. 기존 충진재의 철거

가. 충진재 철거

1) 충진재 철거시 냉각탑 가대 및 기타 시설물에 손상이 가지 않도록 각별히 유의  하여야 하며 시설물의 훼손, 손상 시는 “을”의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

2) 충진재 철거시 분진이 발생치 않도록 사전 조치를 강구하여, 감독자에게 보고한 후 철거에 임하여야 하며, 철거시 최대한 용적을 줄일 수 있도록 충진재를 엇갈려 정리한 후 처리하여야 한다.

3) 작업중 발생된 철거 충진재는 가지런히 정리하여 운반이 용이하도록 묶음작업 후 감독자가 지정하는 위치에 보관하며, 탈락물 등에 의한 분진 등 이물질은 최종 마무리시 마대로 별도로 정리 처리하여야 한다.

4) 충진재 교체 후 냉각탑 수조의 충진재 부스러기등을 청소하여야 한다.

나. 철거 충진재의 처리

1) 충진재 교체 후 폐 충진재는 전량 “을”이  폐기처리 한다.

2) “을”은 본 공사 후 발생되는 폐기물(폐충진재 등)을 폐기물관리법에 따라 적법하게 처리할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

3) “을”은 적법하게 폐기물을 처리하고 영수증 등 관련 서류를 “갑”에게 제출하여야 한다.