승강기 비상통화장치 등 구입ㆍ설치 설명서

1. 품    명 : 비상통화장치, 예비전원공급장치(비상조명)

2. 설치대상

가. 소재지 : 김천시 남면 용전리 571-1(김천혁신도시 5-4블럭)

나. 대  상 : 승강기 1대(로프식, 17인승)

※ 현재 비상조명(LED)은 설치되어 있음(밧데리만 교체)

3. 설치범위

가. 안행부고시 2012-14호에 따른 승강기 시설개선을 위하여 비상통화장치와 예비전원공급장치를 검사기준에 적합하게 설치하여야 함

나. 비상통화장치

1) 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화장치가 있어야 한다.

2) 이 장치는 아래 “다. 1)”에서 요구된 비상 조명 전원공급 장치 또는 동등한 전원공급 장치로부터 전원이 공급되어야 한다.

3) 이 장치는 구출활동 중에 지속적으로 통화할 수 있는 양방향 음성통신이어야 한다. 통신시스템이 연결된 후에는 갇힘 승객이 추가로 조작하지 않아도 통화가 가능하여야 한다.

4) 경비실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카 내와 통화할 수 있도록 아래 “다. 1)”에서 기술된 비상 전원공급 장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

5) 카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실)에 이중으로 설치되어야 한다. 또한, 이와 별도로 시설물 내부 통화가 연결되지 않을 경우에는 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자에게로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.자동통화장치와 비상조명장치는 비상시 1시간 이상 전원공급이 되어야 한다.

다. 비상조명장치

1) 정상 조명전원이 차단될 경우에는 2 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수 있는 자동 재충전 예비전원공급장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되어야 한다. 측정은 다음과 같은 곳에서 이루어져야 한다.

가) 호출버튼 및 비상통화장치 표시

나) 램프중심부로부터 2m 떨어진 수직면상

2) “1)”에서 기술된 예비전원이 위 “나.”에서 규정된 비상통화장치를 작동하는데 또한 사용될 경우에는 충분한 전원용량을 확보하여 동시에 작동될 수 있어야 한다.