정보통신공사 시방서

[ 교육시설(지덕관) 환경개선 공사 ]

2025. 06.

제 1 장. 일반사항

제 2 장. 통합배선설비

제 3 장. CATV 공청설비

제 1 장. 일반사항

1. 적용범위

본 공사의 시공 중 특기 시방서 또는 공사 도급계약서(현장 설명서 포함)에 별도로 명기 되지 않은 사항은 이 시방서에 의하며 공사별로 해당되는 사항만 적용한다.

2. 관계법규

가. 본 공사는 아래 법령 및 규정(이하 “관계법규”)에 적합하게 시공하여야 한다.

(1) 전기통신 기본법                          (2) 전기통신 사업법

(3) 정보통신 공사업법                        (4) 전파법

(5) 전기통신 설비의 기술기준에 관한 규칙      (6) 기타 관계법규 및 기술기준

나. 본 공사에 대한 설계도서가 관계법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

다. 본 공사에 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 본 시방서의 취지에 따라 감리원의 지시에 따라        시행한다.

3. 시공관리

가. 도급자는 본 공사 착공시에 아래 사항을 감리원(감독원)에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

(1) 착공계

(2) 현장대리인계

(3) 현장대리인 이력서

(4) 현장대리인 자격증 사본

(5) 계약 내역서

(6) 예정 공정표

(7) 안전관리 계획서(소정양식 : 해당 공사한)

나. 도급자는 아래 사항의 공사 기록서를 감리원에게 제출하여야 한다.

(1) 감리원의 지시사항에 대한 조치결과

(2) 공사진도 보고서

(3) 기타 감리원이 요구하는 사항

다. 도급자는 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곧란한 부분은 사전에 감리원의 검사를 받아야        하며 감리원의 사정상 검사가 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

라. 도급자는 유선설비기사 또는 동등 이상의 자격 소지자를 현장 대리인으로 상주시켜 감리원의        지시에 따라야 한다.

마. 본 공사의 현장 대리인은 아래의 서류를 공사 현장에 비치하여 감리원의 지시를 받아야 한다.

(1) 공사감독 일지

(2) 감리원지시서

(3) 지급자재 검사부

(4) 안전관리 점검부(해당 공사한)

(5) 작업일지

(6) 사급자재 수불부(해당 공사한)

4. 관공서 수속

가. 본 공사에 필요한 인가, 허가, 사용전검사 등의 출원 및 민원서류는 관계기관의 규정에 의하여       도급자가 이행하여야 하며 공사 준공전에 마쳐야 한다.

다만, 정부 또는 기타 공공기관에 납부하여야 하는 공과금 등은 우리청에서 부담한다.

5. 자재관리

가. 본 공사에 사용하는 자재는 다음의 순위에 따라 선정 사용한다.

(1) 한국공업표준규격(K.S) 표시품

(2) 형식승인 표시품

(3) 설계도서에 별도로 지정된 제품

(4) 기타 감리원의 승인한 물품

나. 본 공사에 사용하고자 하는 주요 자재는 현장 반입 전에 감리원의 승인을 받은 후 사용하여야한다.

다. 본 공사에 사용되는 자재는 파손 및 오손되지 않도록 하며, 습기에 부식되지 않도록 건조한 상태로     잘 보관해야 한다.

라. 본 공사의 시공자는 주요 기기로 선정된 아래 자재 대하여는 감리원에게 제작도면을 작성 제출        하여 승인을 득한 후 제작 설치하여야 한다.

6. 안전관리(해당 공사한)

가. 본 공사의 시공자는 안전관리자를 선임하여 공사현장의 안전관리 책임을 져야하며, 수시 안전        관리 사항을 감리원에게 보고하여야 한다.

나. 본 공사의 시공자는 안전관리 계획서에 의해 안전 표시판을 설치하여야 한다.

다. 본 공사의 시공자는 전기 안전사고 및 재해 발생이 우려되는 현장에 경고 표시를 하여 외부인        의 접촉 및 출입을 막아야 한다.

7. 공사기간

본 공사 교육시설(지덕관) 환경개선 공사의 공사기간은 1개월 이상으로 한다.(단, 우기일수 제외)

8. 화재감시자의 배치 기준

사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접, 용단 작업을 하도록 하는 경우    에는 화재감시자를 지정하여 용접, 용단 작업 장소에 배치하여야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시, 반복    적으로 용접, 용단작업을 할 때 경보용 설비, 기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시    자를 지정, 배치하지 않을 수 있다.

가. 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성 물질이 있는 장소

나. 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성 물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소

다. 가연성 물질이 금속으로 된 칸칵이·벽·천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발회될 우려가 있는 장소

8-1. 화재감시자의 배치 기준

가. 위의 장소에 가연성 물질이 있는지 여부의 확인

나. 가스 검지, 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치의 작동 여부의 확인

다. 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도

제 2 장 통합배선설비

1. 개    요

본 시방서는 교육시설(지덕관) 환경개선 공사에 적용한다.

2. 단자함

(1) 단자함은 정보통신부 형식승인품을 사용하여야 한다.

(2) 단자함의 외함에는 접지선을 연결하여야 한다.

(3) 구내용 배선단자는 층별로 아래와 같이 실내단자를 설치한다.

-  층별 IDF 회선수 : 도면 참조

(4) 단자함 및 전화 OUTLET의 설치는 아래와 같다.

- 단자함 : 바닥에서 하단까지 30cm

- 전화 OUTLET : 바닥에서 기구중심까지 30cm

2. 배    선

가. 본 공사의 시공자는 배선작업을 완료한 후 감독원 입회하에 절연 저항을 측정하여 기록 관리하여야 한다.

나. 단자함내에는 선번장을 작성 감독원의 승인을 득한 후 부착하여야 한다.

다. 주 단자함에서 중간 단자함 사이에는 비차폐 케이블 UTP 0.5mm-25P(cat.5e)을 사용한다.

라. 중간 단자함에서 단말기 짹 사이는 UTP 0.5mm-4P(cat.6) 케이블을 접속한다.

3. 배    관

가. 중간 단자함에서 단말용 짹 사이에는 16㎜ 이상의 관을 사용한다.

나. 각종 배관 시공시 집합개소의 소켓접속 방법은 1방향으로 동일 시행하여 케이블 및 배선인출에 유리하게        하여야 하며 급한 만곡이 되어서는 안 된다.

4. 접    지

가. 주 단자함의 보안용 접지저항을 10오옴 이하로 한다.

나. 중간 단자함의 접지저항은 300오옴 이하로 한다.

다. 보안기용 접지저항은 10오옴 이하로 한다.

라. 접지선은 16㎜ 이상의 PVC관을 사용하며, 접지극은 동판, 동관, 동봉을 사용하여 지하의 안전한             깊이에 매설하여야 한다.

마. 사용하는 접지선은 6㎜2 이상의 피복동선을 사용한다.

제 3 장. CATV 공청설비

1. 공사개요

본 시방서는 교육시설(지덕관) 환경개선 공사에 따르는 CATV설비공사로서 건물에 TV증폭기함을 설치하고 CATV선로(예비관)를 구비하여 각 실에 인입케 하는 것이다.

2. 공사범위

본 공사는 1층에 TV 증폭기함을 설치하고 각층에 기 설치되어 있는 TV OUTLET BOX에 관을 이용하여 이에 필요한 기기 및 배선을 하여 본 설비의 기능을 발휘토록 하는 것이다.

3. 일반사항

가. 본 공사의 도급자는 시공에 있어 작업자의 안전 및 재해방지를 위하여 위험방지책을 강구       하여야 하며 이에 필요한 제반조치를 취하여야 한다. 이를 위배시는 도급자는 전적인 책임이 있다.

나. 본 공사 시공상 또는 제작상의 불명확한 사항 혹은 시방서에 이의가 있을 때는 감리원의       지시에 따라야 한다.

다. 본 공사에 투입되는 모든 자재는 도급자 부담으로 하며 기기 및 자재의 현장반입 및 설치      시에는 사전에 감리원의 검사를 받아야 한다.

라. 양질의 재료로 구성하고 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않고, 튼튼하며 내구성이 뛰어나고,        전선의 접속, 기기류의 보수, 점검, 수리 등이 용이한 것으로 한다.

마. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 제21조(종합유선방송구내전송선로설비) 및 유선방송국   설비 등에 관한 기술기준에 적합하여야 한다.

4. 특기사항

가. 동축케이블

동축케이블은 사용구간의 제반조건, 손실치 등을 고려하여 적정한 규격을 선정한다.

(1) 종  류

동축케이블 종류	용 도 및 기 능
5C 7C 10C	고발포동축케이블 (삼중차폐 이상 또는 알루미늄튜브형)

(2) 설치방법

(가) 구내에 케이블을 배선할 때에는 가능한 플랙시블 등을 이용하여 노출되지 않도록 시설한다.

(나) 구내 배관 등이 없어 부득이 노출배관을 사용할 때에는 새들 등 이용하여 반드시 고정시켜 인위적인             고장이 발생하지 않도록 시설한다.

(다) 굴곡부분의 케이블 설치는 가능한 완만하게 하여야 하며 케이블 곡률반경은 케이블 외경의 10배 이상을             유지토록하고 케이블의 찌그러짐과 파손 방지에 유의하여야 한다.

(라) 구내 케이블과 전력선이 근접할 경우 이격 거리를 “강전류 전선과 이격 거리 및 보호 대책 기준을 확보한다.

(마) 구내 전송 설비의 동축케이블 규격은 신호분기(분배)기의 삽입손실을 감안하여 신호 레벨 및 품질이 가장             낮은 수신자를 기준으로 결정 시설한다.

(바) 구내 배관에서 접속점이 생기지 않도록 한다. 단 불가피하게 접속점을 두는 경우 케이블의 전기적 특성이             변하지 않도록 주의하여 설치한다.

나. 구내전송선로 설비

(1) 증폭기의 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다

구 분		단 위	기 준 값	비 고
하향특성	주파수 대역	MHz	54~864
	대역내 이득편차	dB이내	±1.25
	정격출력레벨	dBμV이상	105
	최대이득	dB이상	20/25/30/35/40	상한주파수 기준
	이득조정범위	dB이상	10
	경사조정범위	dB이상	10
	3차 상호변조(CTB)	dB이하	-55	정격출력기준, 750MHz기준(100개채널평탄)
	2차 상호변조(CSO)	dB이하	-55	정격출력기준, 750MHz기준(100개채널평탄)
	혼변조	dB이하	-55	정격출력기준, 750MHz기준(100개채널평탄)
	잡음지수	dB이하	10
	험변조	dB이하	-63
	반사손실	dB이상	14
상향특성	주파수대역	MHz	5.75～41.75	5.75~41.75
	대역내 이득편차	dB이내	±0.75
	정격출력레벨	dBμV이상	97
	최대이득	dB이상	20	상향주파수 기준
	이득조정범위	dB이상	10
	경사조정범위	dB이상	4
	상호변조	dB이하	-63	정격출력 기준
	혼변조	dB이하	-63	정격출력 기준
	잡음지수	dB이하	10
	협변조	dB이하	-63
	반사손실	dB이상	15
전원	전송망전원 사용시	V	AC 60～90
	상용전원 사용시	V	AC 110/220±10%

※ 하향특성중 최대이득은 증폭기에 전달되는 전계의 세기에 따라 그 이득을 달리 할 수 있다.

(2) 분기기의 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다.

구 분		단 위	기 준 값										비고
주파수대역		MHz	5.75~864
분기손실		dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입 손실	1분기	dB이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	dB이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	dB이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	dB이하	-	-	4.8	3.0	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역결합 손실	1분기	dB이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	dB이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	dB이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	dB이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		dB이하	±1.5										공칭손실
단자결합손실		dB이상	20
반사손실		dB이상	15
주파수응답		dB이내	±0.75										분기손실오차범위내
험변조		dB이하	-65										전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량		A이상	3										전류통과형에 한하여 적용

(3) 분배기의 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다.

구 분	단 위	기 준 값								비고
주파수대역	MHz	5.75~864
분배수		2	3		4	6	8	12	16
			균등	불균등
분배손실	dB이하	4.6	7.8	4.6/8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자간결합손실	dB이상	20
반사손실	dB이상	15
주파수응답	dB이내	±0.75
험변조	dB이하	-65								전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량	A이상	3								전류통과형에 한하여 적용

(4) 직렬단자의 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다.

가) 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값									비고
주파수대역		MHz	5.75~864
분기손실		dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입 손실	중간형 (직렬형)	dB이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	dB이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
역 결합 손실	중간형 (직렬형)	dB이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형 (병렬형)	dB이상	22	23	27	30	33	33	35	38	41
분기손실오차		dB이하	±1.5									공칭손실
단자간결합손실		dB이상	20									중간분기형에만 적용(TV단자와 분기단자사이)
반사손실		dB이상	15
주파수응답		dB이내	±0.75

나) 종단형

구 분	단 위	기 준 값									비고
주파수대역	MHz	5.75~864
삽입손실	dB	1	3	5	8	11	14	17	20	23
삽입손실오차	dB이하	±1.5									공칭손실
반사손실	dB이상	15
주파수응답	dB이내	±0.75

(5) 동축케이블 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다.

구 분		단 위	기 준 값								비고
주파수대역		MHz	5.75~864
정재파비		이하	1.2
절연저항		MΩ/㎞이상	1000이상
임피던스		Ω	75								공칭
내전압		V	AC 1000								내․외부 도체간/분
정전용량		pF	52±3
누설 전자 파	54MHz이하	uV/m이하	15								30m기준
	54~216MHz	uV/m이하	20								30m기준
	216MHz이상	uV/m이하	15								30m기준
감 쇄 량		MHz	10	50	150	250	350	450	750	864 이상
		dB/㎞ (최대치)	5.1	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	47.0	52	17C
			7.8	17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	70.9	76.5	12C
			12.0	25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	96.2	106.2	10C
			15.7	30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	124.3	133.7	7C
			23.8	47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	185	195	5C
차 폐			3중차폐 이상 또는 알루미늄튜브형

(6) 보호기의 특성은 다음 조건을 만족하여야 한다.

구 분		단 위	기 준 값	비고
주파수대역		MHz	5.75~864
임피던스		Ω	75	공칭
삽입손실		dB이하	1.2
반사손실		dB이하	15
절연저항		MΩ이상	1
직류방전개시전압		V	DC 180～300
절연전압		V이상	AC 1,000(1분간)
잡음특성		dBmV이하	-30
충격파방전개시전압	DC 100V/us	V이하	700
	DC 1000V/us		900