교육시설(서일관) 승강기 증축공사 및 리모델링공사

시  방  서

[ 소 방 설 비 ]

2025. 10.

서일대학교

목 차

제 1 장  특기 사항

제 2 장  일반 공통 사항

제 3 장  자동화재탐지설비(시각경보기) 공사

제 4 장  유도등 공사

제 5 장  피난기구(완강기) 공사

제 6 장  임시소방시설 공사

제 1 장   특 기 사 항

본 시방서는 국토교통부 표준시방서 내용을 기본으로 하며 도면, 내역서, 시방서,특기시방서 등의

설계도서상에 부득이하게 특정제품의 명칭 및 규격 등이 명기 되었다 하더라도 성능, 규격, 품질,

용량, 상태, 가격 등을 비교하여 동등 이상의 제품일 경우 감독관의 승인을 받아 타 자재로 변경

사용할 수 있다.

제 2 장  일반 공통 사항

설계도면 소방설비 시방서 및 현장 설명서 (이하 “설계도서”라 한다)에 명시된 범위를 말한다.

1. 적용범위

가. 본 시방서는 ”교육시설(서일관) 승강기 증축공사 및 리모델링[소방설비]”에 적용한다.

나. 본 공사에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우는 관계법령에 따라 시공하여야 하며 공사 기간중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 감독원 승인을 받아 시공 한다.

2. 공사기간

당 현장의 소방공사 기간은 건축공사 기간으로 한다.

3. 적용순서

가. 본 시방서에 특별한 명기 없는 사항 중 건축, 전기, 설비에 관한 사항은 해당 표준 시방서에

준한다.

나. 본 시방서가 가장 우선하며 설계도면 순으로 적용한다.

다. 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 시공한다.

4. 경미한 변경

시공 도중 현장 사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치방법, 배관 및

닥트의 위치 등을 변경하고자 할 때에는 감독원의 승인을 받아 시공 한다.

5. 타 공사와 협의

가. 본 공사중 건축, 토목, 기계, 전기공사와의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독원과의 사전 협의 후에 시공하여야 한다.

나. 바닥, 벽 기타 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수 하고자 할 때는 관계 감독원과 협의하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 진행하여서는 아니 된다.

6. 공사의 시행

가. 공사 시행 전 설계도서의 관계 설비 계통을 충분히 숙지하고, 관계법령의 적법성을 검토하여야

하며, 제반설비의 기능이 완전히 발휘할 수 있도록 시공 한다.

나. 공사 중 감독원이 부실 또는 부정이라고 인정할 시 감독원의 지시에 즉시 재시공 또는 보수 한다.

다. 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 시행 전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받아 시공 또는 제작 한다.

라. 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐 되어 검사가

불가능 하거나 곤란한 부분은 감독원의 입회(지시)를 받아 시공하여야 하며 특히, 감독원이

필요하다고 인정하는 부분은 사진 촬영하여야 한다.

마. 본 공사를 위한 현장사무실 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반사항은 감독원의 지시에 따른다. 가설건물의 설치기준은 건축 시방에 준한다.

7. 사용자재 및 기기

가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하되 동등품이상으로

감독원의 승인을 받아 변경이 가능하며, K.S표시품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S표시품이 없을 때는 형식승인 제품을 사용하고 그 외는 국산으로서 최상품을 사용한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술자료를 구비하여 제출

하고 감독원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

다. 감독원이 요구하는 품목에 대하여는 공인기관의 시험을 필하고 시험성적표를 감독에게 제출하여야 하며 제작자의 자체시험은 감독원 입회하에 시행한다.

라. 검사 또는 시험에 직접 필요한 비용은 전부 계약자의 부담으로 한다.

마. 공사기간 동안 시공에 관련된 참고도서, 법규집, 기구, 장비 등을 현장에 비치 한다.

바. 반입되는 모든 자재는 종류별 규격별로 정리 정돈하여 보관하고 옥외에 보관할 때는 비닐시트나 보안시트로 덮는다.

8. 관청이나 기타 수속 및 검사

공사착공과 동시 공사에 필요한 관할 관공서의 수속(허가신고, 검사등)을 계약자가 대행하며

이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다. (단, 제세공과금은 제외한다)

9. 공사현장의 관리

가. 계약자는 노동법 기타 관계 규칙에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

(1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

(3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

(4) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련

(5) 계약자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

(6) 공사중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료시설을 준비 할 것.

나. 계약자는 검사 및 시험 완료후 합격된 반입자재는 지정장소에 보관하고 안전하에 관리하여야 하며 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

10. 시설물의 훼손 및 유지

가. 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시 즉시 현장 감독원의 지시에 따라 복구 또는  재시공 하며, 이에 소요되는 재경비는 계약자 부담으로 한다.

나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감독원의 요구가 있을시 본 시방에 의거한 시험을 필한다.

다. 가설 건물은 유류 및 기타 인화성 물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전 조치를 하고 출입문에 화재 예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치한다.

11. 준공도서

가. 계약자는 공사 사항중 발생되는 경미한 부분의 변경까지 포함한 준공도를 작성 하여 준공전

감독원에게 검사를 받은 후 제출하여야 한다.

나. 준공도는 공사 진행중 수시로 작성된 도면을 감독원의 승인을 득한 후 준공전에 수정 정리하여야 하며 원도의 규격은 설계자의 설계원도와 동일하여야 한다.

다. 계약자는 준공시 공사 시공 사진첩, 시험성적서, 및 제측정표(수압시험, 통수시험등), 준공도면에 대한 USB를 제출한다.

12. 시운전 및 교육

가. 계약자는 공사를 완료한 수시운전 계획서를 제출하여 감독원 확인하에 시운전 시행하여야 하고 관리요원에게 각종 설비공작물 운용에 관한 교육을 계약자의 부담으로 실시하여야 한다.

나. 각종 기기의 운용관리에 필요한 사후관리 요령서 및 보수점검 공구 일람표를 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다. 사후관리 요령서는 아래 사항을 포함한다.

(1) 관리전 점검사항

(2) 운전요령

(3) 정비 및 보수요령

(4) 기타 유지관리에 필요한 사항

13. 공사 준공

가. 관련 인허가 관청의 준공검사 승인을 득하였을 지라도 감독원이 시정 지시 요구한 부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사 준공으로 인정하지 아니한다.

나. 공사의 준공 및 건물의 인수인계

(1) 계약자는 공사 완료후 전문 분야별 시험검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독원이 시정지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감독원에게 준공검사 신청을 할 수 있다.

(2) 준공검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약자는 건축주의 관리 운영 주체의 입회하에 인수, 인계하여야 하며 인수, 인계시 시운전을 요하는 부분에 대하여는 이의 없이 시행해야 한다.

제 3 장  자동화재탐지설비(시각경보기) 공사

※ 특기사항

가. 모든 배선로는 간선과 분기선으로 구분하고 각각이 고유선로명을 지정하여 선로는 선 색을 구     분하여 주고, 번호를 표시한다.

나. 전선류는 색상 구분하여 배선하고 케이블류는 튜브 테이프로 색상 구분할 것.

※ 수신기 사양 [기존재사용]

가. 기존 P-1급 15회로용 재사용

나. 부가 기능 : 상부 주경종 설치, 오동작 방지기 내장, 기록저장장치 내장, 경계구역 일람도 비치,

시각경보기&음성점멸유도등 연동, 시각경보기&음성점멸유도등 겸용별도 전원반구성,

1. 수 신 기 [기존재사용]

가. 위   치  : 사람이 상시 근무하는 ( 지상1층 - 도면참조 )위치

나. 형   식  : P형 1급

다. 수신기에는 경계일람도를 비치하고 동작시험, 도통시험, 동시작동 시험 등 필요한 장치를 한다.

2. 발 신 기 [기존]

가. 위   치  : 단독형

나. 형   식  : P형 1급

다. 설   치  : 복도 및 출입구 부근 (수평거리 25 m이하)

라. 부착높이 : 0.8 ～ 1.5m 이하

마. 위치높이 : 불빛이 부착 면으로부터 15도 이상의 범위 안에서 부착지점으로 10미터 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별가능한 적색등으로 할 것.

3. 감 지 기 (설치 산출표 참조) [증설]

종 류	부착 장소	부착면 높이	감지기당 면적
차동식 스포트형 2종	각실	4 m 이하	70 ㎡ 이하
연기식 광전식 1,2종	계단, 각실	4-20 m 이하	150-75 ㎡ 이하
정온식 스포트형 1종	보일러실, 주방	4 m 이하	60 ㎡ 이하

가. 실내로의 공기 유입구등으로부터 1.5m이상 거리를 두어 설치

나. 45도 이상 경사되지 않게 부착

다. 연기식 감지기는 벽 또는 복도로부터 0.6m 떨어진 곳에 설치

라. 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치 할 것

마. 정온식 감지기는 주방, 보일러실 등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하되 공칭작동 온도에 최고 주위 온도보다 섭씨20℃이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

4. 음 향 장 치 [기존]

가. 위  치 ┌ 주 음향 장치   : 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치

└ 지구 음향 장치 : 층마다 설치하고 수평거리 25m이하마다 설치

나. 정격전압 80% 전압에서 음향을 발하도록 한다

다. 음  향 : 1m 위치에서 90dB 이상

라. 작  동 ┌ 자 동 : 감지기 작동과 연동 작동

└ 수 동 : 발신기 누름 스위치 작동

마. 경  보 : 전층 일제경보방식

바. 전층 경종 단락보호 확인선 추가 설치

5. 전  원 [기존]

가. 상용전원 : (220V) 교류저압을 공급하며 전원까지의 배선은 전용으로 한다.

나. 비상전원 : 자동 화재 탐지 설비에는 그 설계에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10             분 이상 경보를 할 수 있는 축전지설비(수신기 내장 포함)를 설치한다.

6. 배  선 [증설]

가. 종  류 ┌ 전원회로 : 내화배선 2.5sq이상

└ 약전회로 : 내화배선 1.5sq이상 및 2.5sq이상

나. 관공사 : 금속관, 합성수지관, 가요전선관.

다. 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선은 내무부장관이 정하여

고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.

7. 청각장애인용 시각경보 설비 [신설]

청각장애인용 시각경보장치는 한국소방검정공사 또는 법제42조의  규정에 따라 성능시험업무를

위탁받은 기관에서 검증받은 것으로서 다음 각목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

(1) 복도·통로·청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치하며, 각 부분으로부터 유효

하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것

(3) 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것

(4) 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비에 의하여 점등되도록 할 것.

제 4 장  유도등 공사

(1) 유도등 및 유도표지의 종류

① 특정소방대상물의 용도별로 설치하여야 할 유도등 및 유도표지는 다음 표에 따라 그에 적응하는 종류의 것으로 설치하여야 한다.

설치 장소	유도등 및 유도표지의 종류
1. 공연장 ・ 집회장(종교집회장 포함) · 관람장 · 운동시설	◦대형피난구유도등 ◦통로유도등 ◦객석유도등
2. 유흥주점영업시설([식품위생법 시행령]제21조제8호라목의 유흥주점 영업중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나이트클럽 또는 그밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
3. 위락시설 · 판매시설 · 운수시설 · [관광진흥법]제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업 · 의료시설 · 장례식장 · 방승통신시설 · 전시장 · 지하상가 · 지하철역사	◦대형피난구유도등 ◦통로유도등
4. 숙박시설(제3호의 관광숙밥업 외의 것을 말한다) · 오피스텔	◦중형피난구유도등 ◦통로유도등
5. 제1호부터 제3호까지 외의 건축물로서 지하층 · 무창층 또는 층수가 11층 이상인 특정소방대상물
6. 제1호부터 제5호까지 외의 건축물로서 근린생활시설 · 노유자시설 · 업무시설 · 발전시설 · 증교시설(집회장 용도로 사용하는 부분 제외) · 교육연구시설 · 수련시설 · 공장 · 창고시설 · 교정 및 군사시설 (국방 · 군사시설 제외》 · 기숙사 · 자동차정비공장 · 운전학원 및 정비학원 · 다중이용업소 · 복합건축물 · 아파트	◦소형피난구유도등 ◦통로유도등
7. 그 밖의 것	◦피난구유도표지 ◦통로유도표지
비고 : 1. 소방서장은 특정소방대상물의 위치 · 구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 중형피난구유도등 또는 소형피난구유도등을, 중형피난구유도등물 설치하여야 할 장소에 소형피난구유도등을 설치하게 할 수 있다. 2. 복합건축물과 아파트의 경우, 주택의 세대 내에는 유도등을 설치하지 아니할 수 있다.

(2) 피난구유도등 설치기준

① 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다.

1. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2. 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3. 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4. 안전구획된 거실로 통하는 출입구

②피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

③ 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 제1항제1호 또는 제2호의 출입구 인근

천장에 제1항제1호 또는 제2호에 따라 설치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을

추가로 설치하여야 한다. 다만, 제1항제1호 또는 제2호에 따라 설치된 피난구유도등이 입체형인

경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 통로유도등 설치기준

① 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음    각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 복도에 설치할 것

나. 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

다. 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치하여야 한다.

라. 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것

2. 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다.

나. 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

다. 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

3. 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것

나. 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것

4. 통행에 지장이 없도록 설치할 것

5. 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것

(4) 유도등의 전원

① 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야     한다.

② 비상전원은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 축전지로 할 것

2. 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.

가. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층

나. 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가

③ 배선은 「전기사업법」제67조에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2. 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지할 것. 다만, 특정소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소로서 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 외부광(光)에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

나. 공연장, 암실(暗室) 등으로서 어두워야 할 필요가 있는 장소

다. 특정소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소

④ 3선식 배선으로 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 다음 각 호의

어느 하나에 해당되는 경우에 점등되도록 하여야 한다.

1. 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

2. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

3. 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

4. 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때

5. 자동소화설비가 작동되는 때

제 5 장  피난기구(완강기) 공사

(1) 적응 및 설치개수 등

① 피난기구는 별표 1에 따라 소방대상물의 설치장소별로 그에 적응하는 종류의 것으로 설치하여야 한다.

② 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따른 개수 이상을 설치하여야 한다.

1. 층마다 설치하되, 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 500㎡마다, 위락시설·문화집회 및 운동시설·판매시설로 사용되는 층 또는 복합용도의 층(하나의 층이 영 별표 2 제1호 내지 제4호 또는 제8호 내지 제18호중 2 이상의 용도로 사용되는 층을 말한다)에 있어서는 그 층의 바닥면적 800㎡마다, 계단실형 아파트에 있어서는 각 세대마다, 그 밖의 용도의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 1,000㎡마다 1개 이상 설치할 것

2. 제1호에 따라 설치한 피난기구 외에 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)의 경우에는 추가로 객실마다  완강기 또는 둘 이상의 간이완강기를 설치할 것

3. 제1호에 따라 설치한 피난기구 외에 아파트(「주택법 시행령」제48조의 규정에 따른 아파트에 한한다)의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트 구역마다 공기안전매트 1개 이상을 추가로 설치할 것. 다만, 옥상으로 피난이 가능하거나 인접세대로 피난할 수 있는 구조인 경우에는 추가로 설치하지 아니할 수 있다.

③ 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 피난기구는 계단·피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부(가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개부구 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치하여야 한다)에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것

2. 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 피난교·피난용트랩·간이완강기·아파트에 설치되는 피난기구(다수인 피난장비는 제외한다) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

3. 피난기구는 소방대상물의 기둥·바닥·보 기타 구조상 견고한 부분에 볼트조임·매입·용접 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것

4. 4층 이상의 층에 피난사다리(하향식 피난구용 내림식사다리는 제외한다)를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치하고, 당해 고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치할 것

5. 완강기는 강하 시 로프가 소방대상물과 접촉하여 손상되지 아니하도록 할 것

6. 완강기로프의 길이는 부착위치에서 지면 기타 피난상 유효한 착지 면까지의 길이로 할 것

7. 미끄럼대는 안전한 강하속도를 유지하도록 하고, 전락방지를 위한 안전조치를 할 것

8. 구조대의 길이는 피난 상 지장이 없고 안정한 강하속도를 유지할 수 있는 길이로 할 것

④ 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 피난기구의 위치를 표시하는 발광식 또는 축광식표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 국민안전처장관이 정하여 고시한「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한다. 다만, 방사성물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

[별표 1] 소방대상물의 설치장소별 피난기구의 적응성(제4조제1항 관련)

층별 설치장소별 구분	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
1. 노유자시설	⋅미끄럼대 ⋅구조대 ⋅피난교 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅미끄럼대 ⋅구조대 ⋅피난교 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅미끄럼대 ⋅구조대 ⋅피난교 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅구조대 1) ⋅피난교 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기
2.의료시설ㆍ근린생활시설중 입원실이 있는 의원ㆍ접골원ㆍ조산원			⋅미끄럼대 ⋅구조대 ⋅피난교 ⋅피난용트랩 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅구조대 ⋅피난교 ⋅피난용트랩 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기
3.「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」제2조에 따른 다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소		⋅미끄럼대 ⋅피난사다리 ⋅구조대 ⋅완강기 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅미끄럼대 ⋅피난사다리 ⋅구조대 ⋅완강기 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅미끄럼대 ⋅피난사다리 ⋅구조대 ⋅완강기 ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기
4. 그 밖의 것			⋅미끄럼대 ⋅피난사다리 ⋅구조대 ⋅완강기 ⋅피난교 ⋅피난용트랩 ⋅간이완강기 2) ⋅공기안전매트 3) ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기	⋅피난사다리 ⋅구조대 ⋅완강기 ⋅피난교 ⋅간이완강기 2} ⋅공기안전매트 3) ⋅다수인피난장비 ⋅승강식피난기

[비고]

1) 구조대의 적응성은 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가한 자가 있는 경우 추가로

설치하는 경우에 한한다.

2), 3) 간이완강기의 적응성은 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 공동주택

(공동주택관리법 제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택)에 추가로

설치하는 경우에 한한다.

제 6 장  임시소방시설 공사

※ 특정소방대상물의 건축·대수선·용도변경 또는 설치 등을 위한 공사를 시공하는 자는

공사 현장에서 인화성(引火性) 물품을 취급하는 작업 등 화재위험작업을 하기 전에 설치 및

철거가 쉬운 아래의 화재대비시설(임시소방시설)을 설치하고 유지·관리하여야 한다.

1. 소화기의 성능 및 설치기준

1) 소화기의 소화약제는 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC101)」 제4조제1호에 따른

적응성이 있는 것을 설치해야 한다.

2) 각 층 계단실마다 계단실 출입구 부근에 능력단위 3단위 이상인 소화기 2개 이상을 설치하고,

영  제18조제1항에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5 미터 이내의 쉽게

보이는 장소에 능력단위 3단위 이상인 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개 이상을 추가 배치해야 한다.

3) "소화기"라고 표시한 축광식 표지를 소화기 설치장소 보기 쉬운 곳에 부착하여야 한다.

2. 방화포의 성능 및 설치기준

1) 용접ㆍ용단 작업 시 11 미터 이내에 가연물이 있는 경우 해당 가연물을 방화포로 보호하여야 한다.

다만, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제241조제2항제4호에 따른 비산방지조치를 한 경우에는

방화포를 설치하지 않을 수 있다.

2) 소방청장이 정하여 고시한 「방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치해야

한다.